ЧАСТЬ IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку электрического оборудования для АО «ЭлС» в 2020г.

Предмет закупки: поставка электрического оборудования:

КТП ПК-160/10/0,4.

Срок поставки: 15 календарных дней с момента подписания Договора обеими сторонами.

Способ доставки: Поставщиком до склада Покупателя.

Место доставки: 216 400, Смоленская область, г. Десногорск, промзона САЭС, «База главного энергетика АО «ЭлС».

Стоимость доставки: включается в стоимость продукции.

Срок гарантийных обязательств Поставщика:  3 года с даты  поставки Продукции на склад Покупателя.

Срок службы оборудования не менее 25 лет. Продукция должна соответствовать стандарту и ТУ завода-производителя.

Сопроводительная документация (предоставляется в момент поставки продукции), оформленная согласно действующего законодательства: сертификаты соответствия, паспорта с указанием заводских номеров; руководства по эксплуатации на оборудование и на основные комплектующие изделия; электрические схемы главных цепей; электрические схемы вспомогательных цепей.

Год выпуска/изготовления: 2020г (для средств измерений: 1 кв. 2020).

Таблица 1.

| N п\п | Наименование | Марка | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | НТД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Силовой трансформатор | ТМГ-160-10/0,4, Δ/Yн-0 | Трансформатор с масляным охлаждением в герметичном исполнении. Потери холостого хода не более 290 Вт, потери короткого замыкания не более 2200 Вт. Силовой трансформатор должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52719-2007, а также техническим условиям на указанный тип трансформатора. | шт | 1 | НД изготовителя |
| 2 | Комплектная трансформаторная подстанция | КТП-ПК-10/0,4 кВ* | Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки киоскового типа проходного исполнения с кабельными вводами РУВН и РУНН, на едином фундаменте. Современный дизайн; соответствует требованиям пожарной безопасности. Габаритные размеры: ДхШхВ, мм не более 3100х2400х2350. Цельносварной корпус, обеспечивающий жёсткость конструкции, толщина металла не менее 2мм, толщина металла перегородок между отсеками – не менее 3мм. Лакокрасочное покрытие – атмосферостойкое полимерно-порошковое RAL5017. В высоковольтном отсеке КТП проходного типа установлено следующее оборудование: - выключатели нагрузки; - предохранители, - ограничители перенапряжений. Отсек силового трансформатора допускает установку масляного трансформатора типа ТМГ мощностью до 250 кВА включительно. К сборным шинам 0,4 кВ трансформатор присоединяется через рубильник. Ввод в РУ-0,4кВ КТП выполнен через рубильник с предохранителями. Ввод в РУ-0,4кВ оснащен средствами измерения (трансформаторами тока и прибором учета электроэнергии). РУ-0,4 кВ КТП предусматривает возможность присоединения пяти линии через автоматические выключатели. Одна линия оснащена средствами измерения (трансформаторами тока и прибором учета электроэнергии), на остальные линии предусмотреть место под установку трансформаторов тока и приборов учета электроэнергии. Комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа 10/0,4 кВ состоит из распределительного устройства высокого напряжения (РУВН), силового трансформатора, распределительного устройства низкого напряжения (РУНН), заключённых в металлический корпус. Силовой трансформатор отделён от РУВН и РУНН стальными перегородками. Шкафы РУВН и РУНН имеют двери. В шкафу РУНН предусмотрено освещение. Так же предусмотрено окно для наблюдения за уровнем масла в трансформаторе. Основание КТП представляет собой цельносварную конструкцию, верхняя часть которой имеет сплошной настил с жалюзями для охлаждения трансформатора, и отверстиями для ввода и вывода кабелей. Отверстия закрыты листовой резиной. КТП имеет следующие механические блокировки: - механическая блокировка не допускающая включение главных ножей выключателя нагрузки при включенных ножах заземления и включение ножей заземления при включенных главных ножах. КТП должна соответствовать требованиям ГОСТ 14695-80, ГОСТ 1516.3-96 и изготавливаться в соответствии с конструкторской документацией, утвержденной в установленном порядке. Вся комплектация в соответствии с Приложением 3. | шт | 1 | НД изготовителя |

* Опросные листы на данное оборудование размещены в виде отдельных файлов в формате Pdf  (Приложения №1-4).