ЧАСТЬ IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на   проведение   работ   по   замене   высоковольтных   вводов   силового   трансформатора

Т-1 (ТДН-10000/110/6), замене масла в двух баках устройств регулирования напряжения под нагрузкой ( РПН ) Т-1, Т-2,  а  также  по  заливке масла в силовой трансформатор Т-2 (ТДН-10000  / 110 / 6  )   с   растворённым   в   нём   ионолом   на  ПС   110/6   кВ   Стройбаза   АЭС ,                            г. Десногорск  Смоленской области (с проведением полного анализа масла после его замены).

- Заказчик: АО «ЭлС»

- Объект: Смоленская область, г.Десногорск, промзона САЭС, ПС 110/6 кВ Стройбаза АЭС.

- Основание для выполнения работы:

-	неудовлетворительные результаты проведенных испытаний трансформаторного масла в маслонаполненном оборудовании ПС 110/6 кВ Стройбаза АЭС;

-	соблюдение правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

-	соблюдение требований РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования.

- Цель работы: замена высоковольтных вводов силового трансформатора Т-1 и масла в маслонаполненном оборудовании ПС 110/6 кВ Стройбаза АЭС для повышения индекса технического состояния технологического оборудования.

- Сроки выполнения работ:

Срок начала работ: с момента заключения Договора.

Срок выдачи Протоколов Исполнителем: через 10 календарных дней после отбора проб масла.

Срок окончания работ: (заполняется по результатам открытого конкурса, но не позднее 15 календарных дней с момента заключения договора).

- Общие требования.

  - Работы должны выполняться в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, действующих на территории РФ, в том числе:

-	СО 34.04.181-2003. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей;

-	СО 34.45-51.300-97. Объем и нормы испытаний электрооборудования;

-	ГОСТ 2517 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб;

-	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;

-	РД 153-34.0-46.302-00 «Методологические указания по диагностике развивающих дефектов по результатам хромотографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов;

-	Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утв. приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013;

-	Правила пожарной безопасности и прочие НТД.

  - Работы выполняются иждивением Подрядчика – его оборудованием, материалами, его силами и средствами (в том числе погрузка, разгрузка, отбор проб масла).

Подрядчиком поставляются следующие оборудование и материалы:

- высоковольтные герметичные ввода с RIP-изоляцией

(ВЭПТ-III-90-110/800/550/265 УХЛ1) -	3шт;

- трансформаторная пластина УМ 10х1000х1000 -	3шт;

- селикагель - 	10кг;

- ионол -	25кг;

- цеолит -	30 кг.

и прочие материалы, необходимые для выполнения работ.

  - Оборудование, материалы, предоставляемые Подрядчиком, а также необходимые механизмы, емкости и инструменты доставляются к месту производства работ силами подрядной организации и за ее счет.

  - Монтируемое электрооборудование должно быть новым. Не допускается поставка оборудования восстановленного в результате ремонта и/или уже эксплуатировавшегося в составе другого оборудования. Год выпуска/изготовления электрооборудования: 2019/2020г.

  - Отработанное масло подлежит сливу в технологические емкости Подрядчика и  утилизации силами подрядной организации и за ее счет.

  - Масло, заливаемое в маслонаполненное оборудование, должно отвечать требованиям стандартов и технических условий, а также СО 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат, протокол испытаний и т.п.). Заливаемое масло должно быть сухим, отвакуумированным, иметь пробивное напряжение не ниже 50 кВ.

  - Работа по физико-химическому анализу (ФХА) трансформаторного масла и хроматографическому анализу растворенных газов в масле (ХАРГ) после его замены проводится специализированными организациями, аккредитованными на право проведения таких работ в установленном порядке (наличие химлаборатории, свидетельства о состоянии измерений).

  - Оснащение приборно-аппаратурной базой, испытательным оборудованием, средствами обработки и документирования проводимых измерений в соответствии с требованиями руководящих и нормативных документов.

Для проведения измерений, указанных в п.16 Технического задания, участник конкурса должен иметь следующие средства измерения и испытательное оборудование:

-	кулонометрический титратор по К.Фишеру;

-	гранулометрический анализатор;

-	титратор;

-	автоматический прибор для определения температуры вспышки в закрытом тигле;

-	газовый хроматограф.

Вышеуказанные приборы и оборудование должны иметь свидетельства об их поверке и дата их следующей поверки не должна быть более ранней, чем дата выполнения указанных в пункте 16 видов работ.

- Требования к участникам торговой процедуры.

  - Наличие опыта выполнения аналогичных работ не менее 3-х лет.

  - Работы должны быть организованы в соответствие с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учётом всех требований, предъявляемым к ним. ППР согласовывается с Заказчиком. На ввод ионола (агидола) в бак трансформатора Т-2 разработать программу и включить её в состав ППР.

  - Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ, в том числе с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие применяемых средств механизации выполняемой работе.

  - Подрядчик обязан соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования обращения с отходами. В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения.

  - Требования к персоналу:

-	наличие в организации аттестованного персонала. Наличие у персонала удостоверений с группой по электробезопасности и отметками о проверке знаний ПУЭ, ПТЭ, ПОТ, ППБ и других нормативно-технических документов, удостоверения на выполнение других специальных видов работ;

-	организации необходимо предоставить список ответственных лиц, с предоставлением прав работникам по выполнению всех организационных мероприятий в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, включая лиц с правами: выдающего наряд, распоряжения, ответственного руководителя, производителя работ, членов бригады.

- Дополнительные условия.

  - Перед выполнением работ Подрядчик должен не менее чем за 5 суток уведомить Заказчика о готовности приступить к выполнению работ на конкретном объекте для организации допуска бригады.

  - Условия работ – поэтапный вывод оборудования в ремонт.

  - Работы производятся в действующих электроустановках с отключением и заземлением, необходимым для безопасного проведения работ.

  - Организация проживания, доставка персонала к месту работ, уборка и вывоз мусора осуществляется Подрядчиком.

  - Предоставить на согласование заказчику календарный график производства работ.

  - Работы выполнить согласно согласованного с заказчиком графика.

- Сроком окончания выполнения работ по замене высоковольтных вводов 110 кВ и масла в маслонаполненном оборудовании ПС 110/6 кВ Стройбаза АЭС является получение протоколов.

- Приемка результата работ осуществляется в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003 путем подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

- Все недостатки, выявленные Заказчиком в течение гарантийного срока, должны быть устранены Подрядчиком за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

- Гарантия качества распространяется на все виды работ, выполненные Подрядчиком по договору, и поставленное оборудование. Гарантийный срок устанавливается равным 36 месяцам.

- Исполнитель несет ответственность за достоверность информации и выводов, полученных в результате анализов и измерений.

- Сопроводительная документация (предоставляется до начала производства работ): сертификаты соответствия, паспорта с указанием заводских номеров; руководства по эксплуатации на оборудование и на основные комплектующие изделия.

- Задачи оказываемых услуг:

-	выезд на объект Заказчика для проведения монтажных работ, работ по замене масла и диагностических работ;

-	проведение монтажных работ;

-	проведение работ по замене (доливке с растворённым ионолом) масла, доведение показателей масла до нормативных значений;

-   проведение работ по замене масла в баках контактора РПН;

-	проведение диагностических работ;

-	оформление протоколов проведенных испытаний и измерений.

- Состав и содержание работы.

| N п.п. | Наименование оборудования | Перечень планируемых работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Силовой трансформатор ТДН-10000/110/6 Т-2 Год ввода в эксплуатацию – 1973 Последний кап.ремонт – 2015 г. Бак трансформатора | Слив масла из бака трансформатора в технологическую емкость | т | В соответствии с программой ввода ионола в бак трансформатора Т-2 |
|  |  | Подготовка раствора ионола | т |  |
|  |  | Заливка масла с растворённым ионолом | т |  |
|  |  | Отбор проб масла на ФХА и ХАРГ | проба | 1 |
|  |  | Объем ФХА масла: |  |  |
|  |  | Пробивное напряжение |  |  |
|  |  | Влагосодержание масла |  |  |
|  |  | Класс промышленной чистоты (Фпред - по сравнению с предыдущим замером) |  |  |
|  |  | Кислотное число |  |  |
|  |  | Концентрация присадки "Ионол" |  |  |
|  |  | Температура вспышки в закрытом тигле (Фпред - по сравнению с предыдущим замером) |  |  |
|  |  | Тангенс угла диэлектрических потерь (tg) масла при 90°С |  |  |
|  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей (для трансформаторов 110-750 кВ) |  |  |
|  |  | Объем ХАРГ: |  |  |
|  |  | Концентрация водорода Н2 |  |  |
|  |  | Концентрация метана СН4 |  |  |
|  |  | Концентрация этилена С2Н4 |  |  |
|  |  | Концентрация этана С2Н6 |  |  |
|  |  | Концентрация ацетилена С2Н2 |  |  |
|  |  | Общее газосодержание (для 110-750 кВ) |  |  |
|  |  | Концентрация диоксида углерода СО2 |  |  |
|  |  | Концентрация оксида углерода СО |  |  |
|  |  | Соотношение концентраций СО2/СО |  |  |
|  | Силовой трансформатор ТДН-10000/110/6 Т-1 Год ввода в эксплуатацию – 1973 Последний кап.ремонт – 2013 г. Высоковольтные вводы | Демонтаж высоковольтных вводов ГМТА-45-110/630 У1 | шт | 3 |
|  |  | Монтаж высоковольтных герметичных вводов с RIP-изоляцией (ВЭПТ) | шт | 3 |
|  |  | Измерения после монтажа: - сопротивления изоляции измерительного вывода; - тангенса угла диэлектрических потерь tgδ1; - емкости С1 | 1 измерение | 3 3 3 |
|  | РПН РНТ-13 Т-2 | Слив масла из бака контактора РПН в технологическую емкость | кг | 390 |
|  |  | Заливка чистого, сухого масла Гк | кг | 390 |
|  |  | Отбор проб масла на ФХА и ХАРГ | проба | 1 |
|  |  | Замена силикагеля КСКГ в воздухоосушителе РПН | кг |  |
|  | РПН РНТ-13 Т-1 | Слив масла из бака контактора РПН в технологическую емкость | кг | 390 |
|  |  | Заливка чистого, сухого масла Гк | кг | 390 |
|  |  | Отбор проб масла на ФХА | проба | 1 |
|  |  | Замена силикагеля КСКГ в воздухоосушителе РПН | кг |  |
|  |  | Объем ФХА масла: |  |  |
|  |  | Пробивное напряжение |  |  |
|  |  | Влагосодержание масла |  |  |

*Заводской номер трансформатора Т-1 - 83512; год выпуска 29.04.1972;

Завод-изготовитель - п/я М 5972;

Существующие ввода ГМТА-45-110/630 2ИЭ.800.026 (ИВЕЮ.686341.014, ввод в эксплуатацию - 2013г.)