|  | Утверждаю: Технический директор ОАО «КУЗОЦМ» «____» __________________ 2020 г. _____________________/Д.И. Шестаков/ |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной и рабочей документации по объекту

«ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов». Водогрейная котельная мощностью 6 ГКал/час», Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 40.

г.Каменск-Уральский, 2020 г.

| Общие данные |
| --- |
| 1.1. Местоположение проектируемого объекта | Российская федерация, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 40. |
| 1.2. Заказчик проекта (застройщик), (наименование, адрес, почтовый адрес, реквизиты, телефон, эл.почта) | ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» 623414, Россия, Свердловская область г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 40 ИНН 6666003414, КПП 661201001 Р/счет 40702810700001600069 в ПАО «Меткомбанк» г. Каменск-Уральский Кор/счет 30101810500000000881 БИК 046577881 Тел: (3439)336000, факс (3439)336002 E-mail: kuzocm@kuzocm.ru |
| 1.3. Генеральный подрядчик, технический заказчик | Определяется тендером |
| 1.4. Проектная организация | Определяется тендером |
| 1.5. Разработчик документации по изысканиям | Определяется проектной организацией по согласованию с Заказчиком и Генподрядчиком |
| 1.6. Вид строительства | Новое строительство |
| 1.7. Основание для проведения проектных работ | Решение Заказчика. Разрешение на строительство |
| 1.8. Наименование и состав проектной и рабочей документации | «ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов». Водогрейная котельная мощностью 6 ГКал/час», по адресу: Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 40. Состав проектно-сметной документации: Раздел 1 "Пояснительная записка" Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка" Раздел 3 "Архитектурные решения" Раздел 4 книга 1 "Конструктивные и объемно-планировочные решения. Здание котельной» Раздел 4 книга 2 "Конструктивные и объемно-планировочные решения. Фундаменты» Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" Подраздел 1 "Система электроснабжения"; подраздел 2. Книга 1 "Система водоснабжения. Внутренний водопровод"; подраздел 2. Книга 2 "Система водоснабжения. Наружный водопровод"; подраздел 3 книга 1 "Система водоотведения. Внутренняя канализация"; подраздел 3 книга 2 "Система водоотведения. Наружная канализация"; подраздел 4 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети"; подраздел 5 "Сети связи. Охранно-пожарная сигнализация"; подраздел 6 "Система газоснабжения"; подраздел 7. Книга 1 "Технологические решения котельной". подраздел 7. Книга 2 "Технологические решения. автоматизация котельной". Раздел 6 "Проект организации строительства" Раздел 7 "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства" (не разрабатывается) Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" Раздел 10 "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов". Раздел 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства". Раздел 12 "Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму». Рабочая документация в составе: - тепломеханические решения котельной (ТМ); - тепловые сети (ТС); - внутреннее водоснабжение и канализация котельной (ВК); - наружные сети водоснабжения (НВ); - наружные сети канализации (НК); - отопление и вентиляция котельной (ОВ); - газоснабжение ( внутренние устройства) (ГСВ); - наружные газопроводы (ГСН); - дымовые трубы (ДТ); - внешнее электроснабжение (ЭС); - заземление и молниезащита (МЗ); - электромеханическая часть (ЭМ); - электроосвещение (ЭО); - автоматизация котельной (АТМ); - охранно-пожарная сигнализация (ОПС); - конструкции металлические (КМ); - архитектурные решения (АР); - конструкции железобетонные (КЖ); - водоподгоотовка; - резервное топливохозяйство. Обеспечить разработку технологического регламента и получение положительного санэпид заключения на него. Обеспечить прохождение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства. |
| 1.9 Источник финансирования | Инвестиции |
| 1.10 Идентификационные данные объекта по «Техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений» (согласно ст.4 №384-ФЗ от 30.12.2009 г.) | 1.11.1. Назначение – производственного назначения. 1.11.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность: внутриплощадочные сети; 1.11.3. Принадлежность к опасным производственным объектам. Класс опасности (№116-ФЗ от 21.07.1997 г.): III; 1.11.4. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: нет; 1.11.5. Уровень ответственности: нормальный. |
| ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ разработки рабочей документации |
| 2.1. Исходные данные для разработки рабочей документации: | 1. Техническое задание; 2. Инженерные изыскания (геология, геодезия): выполняет проектная организация. 3. Технические условия на технологическое присоединение к сетям газоснабжения. 4. Технические условия на технологическое присоединение к сетям водоснабжения. 5. Технические условия на технологическое присоединение к сетям канализации. 6. Технические условия на технологическое присоединение котельной к тепловым сетям. 7. Технические условия на технологическое присоединение к сетям электроснабжения. 8. Технические условия на диспетчеризацию котельной. 9. Технические условия на канализацию поверхностных вод. 10. Генеральный план 11. Градостроительный план земельного участка. |
| 2.2. Возможность опасных природных процессов и явлений | В соответствии с таблицей Г.1 СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» из наиболее вероятных опасных геологических процессов на территории Свердловской области отмечена опасность наледеобразования. |
| 2.3. Сейсмичность района строительства | Сейсмичность низкая |
| 2.4. Изученность климата района строительства | Изучен |
| 2.5 Режим работы объекта | Кол-во рабочих дней в году, дней/год: 240 Кол-во смен : 2 Продолжительность смены, ч: 12 |
| 2.6 Численность работающих. | Без постоянного присутствия обслуживающего персонала. |
| Условия и требования к РАЗРАБОТКЕ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: |
| 3.1 Технологические решения. Краткое описание объектов технического задания. | 3.1.1.Тепловая мощность, отпускаемая потребителям: На систему теплоснабжения – 4,652 МВт (4 ГКал/ч) (принята на основании максимального теплопотребления заводом в самый холодный день зимы по приборам коммерческого учета). Тепловая мощность проектируемой котельной 6,978МВт (6 Гкал/ч) с учетом резерва; 3.1.2.Параметры системы теплоснабжения: Теплоноситель: Вода с избыточным давлением 0,6-0,7 МПа. Система двутрубная (подача, обратка). Температурный график 115 - 70оС 3.1.3.Основное оборудование котельной: система химводоподготовки, деаэратор, водогрейные котлы 3 шт. в комплекте с газовыми горелками, насосное оборудование, теплообменное оборудование, электрооборудование и система автоматизации. Дымовые трубы - нержавеющая сталь, сэндвич. Предусмотреть резервное топливо - дизель. Горелки двухтопливные. Марка, тип, производитель основного оборудования согласовывается с Заказчиком с предоставлением сравнительного анализа. 3.1.4.Степень автоматизации: Без постоянного присутствия обслуживающего персонала. 3.1.5.Котельная отдельно стоящая. Здание одноэтажное, блочномодульное каркасное, прямоугольное в плане, ориентировочные размеры в осях 12,0х18,0 м. Высота здания в коньке составляет около 4м. Кровля двускатная с металлическими стропильными конструкциями. Покрытие кровельные сэндвич-панели. Наружное ограждение стен выполнить из сэндвич-панелей. Подключение котельной выполнить к существующим тепловым сетям в тепловой камере ТК13 в непосредственной близости от объекта. В котельной предусмотреть узел учета выработанной тепловой энергии. |
| 3.2 Требования к архитектурно-строительным решениям. | Конструктивная схема зданий, представляющая собой плоские несущие рамы. Устойчивость и геометрическую неизменяемость каркаса обеспечивается системой вертикальных и горизонтальных связей. Рамы образованы колоннами и балками в уровне покрытия. Изготовление и монтаж ограждающих конструкций зданий вести в соответствии с СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий «Тепловая защита зданий». Стеновое ограждение – комплексные панели сэндвич. Отделка панелей должна производиться в заводских условиях полимерным покрытием: Стены принять RAL 1014. Переплет оконных блоков принять белый RAL 9003. Металлические жалюзийные решетки и двери принять RAL 8008. Кровля – кровельные сэндвич-панели принять RAL 3009 Внутренняя отделка наружных стен не требуется, т.к. стеновые панели имеют чистовую отделку внутренних поверхностей. Пол в помещении котельной выполнить из металлического рифленого листа (чечевица) толщиной 5 мм. |
| 3.3 Требования к системе отопления. | Максимально использовать технологическое тепло от оборудования. Дополнительно предусмотреть теплокалорифер при необходимости. |
| 3.4 Требования к системе вентиляции. | Совместить с системой отопления по возможности. |
| 3.5 Требования к системе водоснабжения и канализации. | Водоснабжение для приготовления сетевой воды предусмотреть от действующего водопровода технической воды диаметром 300мм (указан на прилагаемом плане) в соответствие с ТУ. Проектом предусмотреть систему водоподготовки питательной воды, для удаления растворенного кислорода и углекислого газа применить деаэратор. Резервное водоснабжение предусмотреть от действующего водопровода питьевой воды (колодец №910) в соответствие с ТУ. Канализацию предусмотреть с врезкой в существующие сети производственно-ливневой канализации (колодец №200) в соответствие с ТУ. |
| 3.6 Требования к системе охранной и пожарной сигнализации, сетям связи. | Обеспечить вывод аварийных сигналов в диспетчерскую завода, а также на 5 номеров сотовых телефонов. |
| 3.7 Требования к системе электроосвещения. | Освещенность принять в соответствии с СП 52.13330.2011 и решений проектной документации, ТУ. Рабочую документацию выполнить в соответствии с ГОСТ 21.608-2014. Выбор типов светильников и источников света согласовать с Заказчиком. |
| 3.8 Требования к электросиловому оборудованию. | Основные решения и схемы принять в соответствии с проектной документацией, ТУ. Рабочую документацию выполнить в соответствии с ГОСТ 21.613-2014. Прокладку кабелей предусмотреть в лотках, коробах, трубах. Предусмотреть узел ввода питающих кабелей в ВРУ. Внешнее электроснабжение котельной предусмотреть от п/ст 32 двумя вводами с разных секций шин 0,4 кВ. |
| 3.9 Требования в системе газоснабжения. | Газоснабжение котельной выполнить от существующего газопровода среднего давления диаметром 219мм давление газа 0,15 МПа (расстояние до точки врезки 60-70м) В котельной предусмотреть узел технического учета газа. |
| 3.9 Требования к конструкциям металлическим. | Раздел КМ выполнить в соответствии с решениями проектной документации, ТУ. Рабочую документацию выполнить в соответствии с ГОСТ 21.502-2007 в объеме: - задание на фундаменты, задание на опорные железобетонные конструкции. - схемы, планы, разрезы конструкций, ведомость элементов; - узловые соединения; - техническая спецификация стали; - расчет конструктивных элементов (подтверждающий решения проектной документации, либо указывающий на необходимость изменить решения стадии П). |
| 3.10 Требования к конструкциям железобетонным. | Предусмотреть расчет, выбор конструкции и устройство фундамента здания блочно-модульной котельной в соответствии с проектной документацией. Спецификацию материалов. |
| 3.11 Требования к огнезащите. | Огнезащиту конструкций здания подтвердить расчетом. |
| порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ |
| 3.1. Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ: | Проектно-сметная и рабочая документация принимается на основании акта приемки выполненных работ, после согласования с Заказчиком и устранения замечаний Заказчика. После подписания акта сдачи-приемки работ, проектно-сметная и рабочая документация предоставляется в 1 экземпляре на электронном носителе – cd-диске (форматы *.doc, *.dwg, *.pdf), в трех экземплярах на бумажном носителе. |
| 3.2. Требования к документации: | Проектная и рабочая документация должна соответствовать: - Градостроительному кодексу РФ; - Техническому регламенту по безопасности зданий и сооружений; - Федеральному закону РФ от 23.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральному закону РФ от 30.12.2009 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СП 43.133030.2010 «Сооружения промышленных предприятий»; - СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»; - СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»; - СП 30.3330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; - СН 510-78 «Инструкция по проектированию сетей водоснабжения и канализации для районов распространения вечномерзлых грунтов»; - СП 55-101-2000 «Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов»; - СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»; - СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»; - СП 14.13330.2011 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах. /С картами/. (Актуализированная редакция)». Утвержден приказом Минрегиона России от 27.12.2010 г. № 779 и введен в действие с 20.05.2011 г. ; - СП 52.13330.2011 СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение. (Актуализированная редакция). Утвержден приказом Минрегиона России от 27.12.2010 г. № 783 и введен в действие с 20.05.2011 г.; - СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; - СП32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»; - СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; - СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»; - СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80* – «Генеральный план промышленных предприятий»; - Правила устройства электроустановок (ПУЭ). - ГОСТ 21.1101-20013 "Основные требования к проектной и рабочей документации". Комплектность и оформление рабочей документации выполнить в соответствии с действующими стандартами. |
| Объемы и сроки выполнения работ |
| 4.1. Сроки выполнения работ | Начало разработки проектной документации: с момента подписания договора (соглашения) и сбора исходных данных. Срок работ: 180 календарных дней |

Приложение: выкопировка из генплана с указанием предварительного размещения объекта и точек подключения к энергоносителям.

СОГЛАСОВАНО:

| Главный энергетик |  | Окулов А.М. |
| --- | --- | --- |
| Главный механик |  | Мартюшев А.А. |
| Руководитель СОТ ПиЭБ |  | Проскуренко В.Н. |