Раздел 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

АО «НИИ командных приборов»

_______________С.И. Муравьев

«___» _____________ 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение РНИ котла ДКВР 20/13 № 2

1. Требования к производству, безопасности и качеству услуг

1.1. Услуги по РНИ (режимно-наладочным испытаниям) котла ДКВР 20/13 № 2 (далее- Оборудование) должны оказываться Исполнителем в полном объеме в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами и техническим заданием.

1.2. Исполнитель должен вести исполнительную документацию, согласно действующим техническим регламентам и Строительным Нормам, и Правилам Российской Федерации (далее – СНиП), после окончания работ передать ее Заказчику.

1.3. Услуги оказываются на территории в действующей организации без остановки производства, в том числе на участках опытного производства, поэтому Исполнитель должен предупреждать Заказчика о всех своих действиях для исключения негативного воздействия на производственные процессы.

1.4. Исполнитель не имеет права самостоятельно изменять перечень, объем оказываемых услуг, сроки оказания услуг.

1.5. Применяемые оборудование и материалы должны соответствовать требованиям российских стандартов, иметь соответствующие действующие сертификаты, сопровождаться технической документацией на русском языке.

1.6. Качество оказываемых Исполнителем услуг должно удовлетворять требованиям действующих технических регламентов, СНиП и других НТД.

1.7.  Все услуги должны оказываться с соблюдением норм пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

2.  Основные характеристики Оборудования

Паровой котел ДКВР 20/13 № 2

| № п/п | Наименование данных | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Завод-изготовитель | Бийский завод энергетического машиностроения |
| 2 | Дата изготовления | 1971 г. |
| 3 | Дата ввода в эксплуатацию | 1973 г. |
| 4 | Заводской номер | 2979 |
| Рабочие параметры котла и конструкции |
| 5 | Рабочее давление | 13 кгс/см² |
| 6 | Объем водяного пространства | 10,5 м³ |
| 7 | Объем парового пространства | 1,8 м³ |
| 8 | Максимальная паропроизводительность | 20 т/ч |
| 9 | Основной вид топлива | Природный газ (далее – газ) |

3. Предварительное описание основных работ

3.1. Все работы, указанные в п.п. 3.2. – 3.9 настоящего Технического задания выполняются Исполнителем.

3.2. Разработка и согласование программы РНИ (далее – Программы) Оборудования с Заказчиком.

3.3. В Программе, составляемой и утверждаемой Исполнителем, а также согласовываемой с Заказчиком, должны быть отражены чёткие описание и последовательность этапов проведения работ, с указанием оснований проведения работ (ссылки на строительные нормы и правила, правила промышленной безопасности, нормами охраны труда, технические регламенты и т.д.).

3.4. Ознакомление с технологическими схемами и технической документацией, условиями эксплуатации Оборудования.

3.5. Осмотр Оборудования с целью оценки его технологического состояния, проверка работы КИП, выдача замечаний по результатам осмотра, контроль за их устранением.

3.6. Организация теплотехнических испытаний Оборудования.

3.6.1. Организация дополнительных измерений с указанием мест установки приборов и способов измерений.

3.6.2. Пуск Оборудования. Розжиг горелок.

3.6.3. Наладка режимов сжигания топлива с целью достижения наиболее экономичных надежных условий работы при оптимальном коэффициенте избытка воздуха для получения теплотехнических характеристик.

3.6.4. Определение оптимальных параметров работы Оборудования при 5 (пяти) нагрузках котла (максимальной, минимальной и 3 промежуточных).

3.7. Обработка результатов наладочных испытаний, составление временной режимной карты Оборудования и карты уставок срабатывания автоматики безопасности.

3.8.  Составление технического отчета по результатам проведения РНИ с приложением режимной карты Оборудования и карты уставок срабатывания автоматики безопасности Оборудования котельной (далее – Отчетные документы).

3.9. Передача Заказчику пакета подписанных Сторонами Отчетных документов в двух экземплярах в печатном виде, а также в электронном формате PDF.

3.10. Акт сдачи-приемки оказанных услуг подписывается Заказчиком только после получения подписанных Отчетных документов.

Начальник отдела 3910					А.Н. Островершенко