|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2к Запросу информации  |

Техническое задание на оказание услуг по организации безопасной эксплуатации лифтов, расположенных в здании Отделения-НБ Удмуртская Республика по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 159

Основные требования к эксплуатации лифтов.

1. Общие требования к эксплуатации лифтов.
	1. Допущенный к эксплуатации лифтер должен:
		1. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режимы, действующие на объектах Отделения-НБ Удмуртская Республика.
		2. Вести и контролировать заполнение необходимой документации (журнал учета проверок технического состояния лифтов, журнал приёма-сдачи смен, и др.).
		3. Контролировать наличие, сроки испытаний и осмотров средств защиты от поражения электрическим током (диэлектрические перчатки и коврики) находящихся в машинных помещениях.
		4. Контролировать наличие и сроки годности первичных средств пожаротушения находящихся в машинных помещениях.
		5. Иметь общие сведения об устройстве обслуживаемых лифтов и пульта.
		6. Знать назначение аппаратов управления, расположенных в кабине и на посадочных площадках, и уметь ими пользоваться.
		7. Знать назначение и расположение предохранительных устройств лифта.
		8. Совместно с сотрудниками Отделения-НБ Удмуртская Республика контролировать ход и объемы выполнения технического обслуживания подрядной организацией.
	2. Уметь:
* оказывать первую помощь пострадавшему;
* пользоваться имеющимися противопожарными средствами;
* пользоваться световой, звуковой сигнализацией и двусторонней переговорной связью;
* безопасно эвакуировать пассажиров из кабины остановившегося лифта.
	+ 1. Ежедневно включать и выключать лифты.
		2. При возникновении пожара немедленно сообщить дежурному Отделения-НБ Удмуртская Республика, выключить рубильник вводного устройства лифта, расположенного в машинном помещении и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.
1. Ежесменный осмотр лифтов проводится до начала эксплуатации лифтов.
	1. При проведении осмотра лифтер должен:
		1. При приёмке смены ознакомиться с записями предыдущей смены в журнале ежесменного осмотра лифтов и передачи смен.
		2. Проверить исправность замков и выключателей безопасности дверей шахты и кабины.
		3. Выборочно проверить точность остановки кабины при движении «вверх» и «вниз» не менее чем на трех посадочных (погрузочных) площадках.
		4. Проверить исправность электромеханического реверса привода дверей и реверса дверей от фотодатчика при его наличии.
		5. Убедиться в наличии освещения кабины лифта и посадочных (погрузочных) площадок, а также машинных помещений и подходов к ним.
		6. Проверить работоспособность лифта кнопками «Стоп», «Двери» на всех посадочных площадках, светового табло, световой и звуковой сигнализации, а также исправность двухсторонней переговорной связи между кабиной и диспетчерским пультом.
		7. Убедиться в наличии Правил пользования лифтом, предупредительных и указательных надписей.
		8. Проверить наличие и исправность замка двери машинного помещения.
	2. Результаты осмотра должны быть занесены лифтером в журнал ежесменного осмотра лифта.
	3. Обязанности лифтера.
		1. При эксплуатации пассажирского лифта Лифтер обязан:
* следить за выполнением пассажирами Правил пользования лифтом и не допускать его перегрузки;
* контролировать чистоту и порядок в кабине лифта.
	+ 1. При эксплуатации грузового лифта с наружным управлением Лифтёр обязан:
* находиться у лифта на основной погрузочной площадке, где установлен пост управления;
* не допускать перегрузку лифта, а также перевозку пассажиров в кабине;
* следить за равномерностью загрузки и креплением груза в кабине.
	+ 1. При эксплуатации пассажирских лифтов Лифтер обязан периодически совершать обход лифтов в целях проверки их исправности и соблюдения пассажирами Правил пользования лифтом.
		2. При эксплуатации грузового лифта с внутренним управлением Лифтер обязан:
* постоянно находиться в кабине лифта при подъёме и спуске и направлять кабину к месту вызова или месту загрузки (разгрузки);
* находиться на посадочной (погрузочной) площадке при загрузке (разгрузке) кабины, следить за равномерностью загрузки, креплением груза и не допускать перегрузки лифта, а также одновременную перевозку груза и пассажиров, кроме сопровождающих груз;
* следить, чтобы пассажиры, находящиеся в кабине, оборудованной решетчатыми раздвижными дверями, не прислонялись к дверям и не держались за них руками;
* не допускать к управлению лифтом посторонних лиц.
	1. При эксплуатации грузового, пассажирского лифта Лифтёр обязан:
		1. Следить за поступающей с лифтов информацией и своевременно передавать полученную информацию о неисправностях электромеханику обслуживающей подрядной организации и ответственному сотруднику за эксплуатацию лифтов Отделения-НБ Удмуртская Республика.
		2. Вести учёт поступающих заявок о неисправности лифтов в специальном журнале.
		3. Включать двустороннюю переговорную связь и давать необходимые разъяснения пассажирам при поступлении от них сигнала из лифта.
		4. Следить за исправностью двусторонней переговорной связи.
		5. Своевременно вызывать обслуживающий персонал при выходе из строя оборудования лифта.
		6. Содержать в чистоте машинные помещения и кабины лифтов.
		7. При обнаружении во время осмотра и в течение смены неисправностей, перечисленных в разделе 4, выключить лифт и сообщить о них непосредственному руководителю и электромеханику, вывесить плакат «Лифт не работает» на основном посадочном этаже, сделать необходимую запись в журнале ежесменных осмотров лифтов.
		8. При остановке лифта между этажами и невозможности пуска его пассажиром из кабины, предупредить находящихся в ней пассажиров, чтобы они не принимали никаких мер к самостоятельному выходу из кабины, отключить вводное устройство лифта и сообщить электромеханику о неисправности.

Лифтёру грузового лифта с внутренним управлением в этом случае необходимо вызвать электромеханика и не пытаться самостоятельно выйти из кабины.

* + 1. При аварии или несчастном случае необходимо выключить лифт, сообщить электромеханику обслуживающей подрядной организации и ответственному сотруднику за эксплуатацию лифтов Отделения-НБ Удмуртская Республика, принять меры по оказанию первой помощи пострадавшему и сохранить обстановку такой, при какой произошла авария или несчастный случай, если это не представляет опасности для жизни и здоровья пассажиров.
	1. По окончании работы лифтёр обязан:
* сдать ключи от машинных помещений следующей дежурному электромонтеру;
* выполнить необходимые записи в журнале;
* в случае невыхода на работу сменного лифтёра (при двухсменном режиме работы) уведомить лицо, ответственное за эксплуатацию лифтов Отделения-НБ Удмуртская Республика;
* при односменной работе поставить кабину лифта на основной посадочной (погрузочной) площадке;
* запереть на замок распашную дверь шахты;
* сделать необходимые записи в журнале.
	1. Лифтёру при эксплуатации лифтов запрещается:
* уходить с рабочего места, кроме случаев, связанных с обслуживанием лифтов;
* допускать в шахту, машинное помещение лифта посторонних лиц и оставлять эти помещения незапертыми на замок, а также передавать ключи от этих помещений другим лицам (кроме персонала, обслуживающего данные лифты);
* хранить посторонние предметы в машинных помещениях;
* самостоятельно входить на крышу лифта и спускаться в приямок лифта;
* осуществлять пуск лифта непосредственным воздействием на аппараты, подающие напряжение в цепь электродвигателя, а также с посадочной (погрузочной) площадки через открытые двери шахты и кабины;
* прикасаться к открытым токоведущим частям электрооборудования и движущимся (вращающимся) частям оборудования;
* нарушать работоспособность предохранительных устройств;
* самостоятельно ремонтировать и включать аппараты станции управления, также использовать лифт не по назначению.
1. Неисправности, при которых лифт должен быть остановлен.
	1. Груженая кабина приходит в движение с открытой дверью шахты или кабины.
	2. Двери кабины с автоматическим приводом открываются при движении или между этажами.
	3. При нажатии на кнопку вызова гружёная кабина приходит в движение, а порожняя нет.
	4. Кабина приходит в движение самостоятельно.
	5. При нажатии на кнопки приказов двери с автоматическим приводом не закрываются или по выполнении приказа - не открываются.
	6. Кабина вместо движения вверх движется вниз или наоборот.
	7. Точность автоматической остановки кабины превышает нормативную величину для пассажирских и для грузовых - ±35мм.
	8. Кабина не останавливается на посадочной (погрузочной) площадке, на которую она вызвана или направлена по приказу.
	9. Дверь шахты можно открыть при отсутствии кабины на посадочной (погрузочной) площадке без применения специального ключа (приспособления).
	10. При нажатии на кнопку «Стоп» кабина не останавливается.
	11. На лифтах не работает двусторонняя переговорная связь или не поступают сигналы с лифта на пульт. Не действует сигнализация из кабины и вызова обслуживающего персонала (для грузовых лифтов).
	12. При работе лифта появляются посторонний шум, резкие толчки, ощущается запах гари.
	13. Не освещена кабина или площадки перед дверями шахты.
	14. Повреждено ограждение кабины или шахты.
	15. Разбито стекло смотрового окна в дверях шахты или кабины.
	16. Отсутствуют или разбиты толкатели кнопочных элементов вызывных или приказных аппаратов и имеется доступ к оголённым токоведущим частям электрооборудования.
	17. Металлоконструкции шахты или корпуса электроаппаратов находятся под напряжением.

Перечень лифтов и дополнительная информация об эксплуатации лифтов Отделения-НБ Удмуртская Республика

по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 159.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Адрес | Регистрационный номер,Заводской номер | Назначение лифта,Тип и модель лифта, вид управления | Количествоостановок | Грузоподъёмность, кг | Время начала эксплуатации лифта, час. мин. | Время окончания эксплуатации лифта, час. мин. | Ориентировочное суммарное время эксплуатации лифта за рабочую смену, мин.  | Ориентировочные пиковые часы загрузки лифта, (указаны периоды по времени в течении рабочей смены) |
| 1 | Блок В, Отделения-НБУдмуртская Республика, г. Ижевск,ул. Красноармейская, 159 | Рег. № 14541,Зав. №40328768 | Пассажирский,Лифт электрический модели KONE 3000Х MiniSpace (KONE EcoDom 3000), смешанное управление | 8 | 1000 | 7.45 | 20.45 | Эксплуатируются в течение всей рабочей смены | 8.45-18.00 |
| 2 | Блок В, Отделения-НБ Удмуртская Республика, г. Ижевск,ул. Красноармейская, 159 | Рег. № 14542,Зав. №40328767 | Пассажирский,Лифт электрический модели KONE 3000Х MiniSpace (KONE EcoDom 3000), смешанное управление | 8 | 1000 | 7.45 | 20.45 | Эксплуатируются в течение всей рабочей смены | 8.45-18.00 |
| 3 | Блок Д, Отделения-НБ Удмуртская Республика, г. Ижевск,ул. Красноармейская, 159 | Зав. № 43536158 | Пассажирский лифт электрический модели KONE MonoSpace, смешанное управление | 2 | 2000 | 8.00Ежесменный осмотр лифтером, вызов лифтера осуществляется по заявке Заказчика по телефону | 20.30Окончание эксплуатации лифта осуществляется по заявке Заказчика по телефону | Эксплуатируются в течение всей рабочей смены | Часы загрузки могут меняться на всём протяжении рабочей смены |
| 4 | Столовая, Отделения-НБ Удмуртская Республика, г. Ижевск,ул. Красноармейская. 159 | Рег. № 10632,Зав. № 413 ЩЛЗ | Грузовой,ПГ-0505, внутреннее управление | 4 | 500 | 8.00 | 18.00 | Эксплуатируются в течение всей рабочей смены | Часы загрузки зависят от поставки товаров и могут меняться на всём протяжении рабочей смены |
| 5 | Столовая, Отделения-НБ Удмуртская Республика, г. Ижевск,ул. Красноармейская, 159 | Рег. № 10633,Зав. № 412 ЩЛЗ | Грузовой,ПГ-0505, внутреннее управление | 4 | 500 | 8.00 | 18.00 | Эксплуатируются в течение всей рабочей смены | Часы загрузки зависят от поставки товаров и могут меняться на всём протяжении рабочей смены |
| 6 | Склад, Отделения-НБ Удмуртская Республика, г. Ижевск,ул.Красноармейская, 159 | Рег. № 10684,Зав. № 425 СВ-96 | Грузовой выжимной,ПГ-294 «н», наружное управление | 2 | 500 | 9.00Ежесменный осмотр и эксплуатация лифта осуществляется лифтером по заявке Заказчика по телефону | 18.00Окончание эксплуатации лифта осуществляется по заявке Заказчика по телефону | Эксплуатируются в течение всей рабочей смены | Часы загрузки зависят от поставки товаров и могут меняться на всём протяжении рабочей смены |