## форма
ЧАСТЬ IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку оборудования более 1 кВ по объекту: ТП-10/0,4кВ № 23
Предмет закупки |  |  | Поставка оборудования более 1 кВ по объекту: ТП-10/0,4кВ № 23
Срок поставки |  |  | В течение 20-ти календарных дней с даты заключения договора.
Способ доставки |  |  | Поставщиком до склада Покупателя.
Место доставки |  |  | Смоленская обл., г. Десногорск, территория коммунально-складская зона, строение 10.
Стоимость доставки |  |  | Включается в стоимость продукции.
Срок гарантийных обязательств Поставщика |  |  | 36 месяцев с момента передачи продукции Покупателю.
Сопроводительная документация (предоставляется в момент поставки продукции) |  |  | сертификаты соответствия ГОСТ Р, паспорта с указанием заводских номеров; руководства по эксплуатации на оборудование и на основные комплектующие изделия; электрические схемы главных цепей; электрические схемы вспомогательных цепей.
Год выпуска / изготовления |  |  | 2020г.
Прочее |  |  | Документы предоставляются на русском языке.
Таблица №1
N п\п | Наименование | Марка | Технические характеристики | Ед. изм | Кол-во | Нормативно-техническая документация | Объект ,Заявка №
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7
1 | Камера сборная одностороннего обслуживания | *КСО-366-3н-630 или аналог | Назначение: отходящая линия. Номинальное напряжение – 10 кВ. Наибольшее рабочее напряжение – 12 кВ. Номинальный ток главных цепей – 630 А, Номинальный ток сборных шин – 700 А. Номинальный ток электродинамической стойкости – 51 кА. Номинальный ток термической стойкости – 20 кА. Номинальное напряжение вспомогательных цепей -220В. Габаритные размеры: (ВхШхГ) 2200х1000х1000 мм. Выключатели нагрузки автогазовые ВНА (ВНА с заземляющим ножом и с возможностью механической блокировки заземляющего ножа). Цельносварной корпус КСО, обеспечивающий жёсткость конструкции, толщина металла не менее 2мм, с перегородками между камерами и конструкцией двери, позволяющей осуществлять визуальный осмотр. Окраска – порошковая RAL7035. Предусмотреть наличие блокировки открытия двери камеры при включенных главных ножах коммутационного аппарата. Выполнить разделение камеры на отсеки, с выделением кабельного, для безопасной работы на кабеле без снятия напряжения на сборных шинах. Предусмотреть возможность безопасной замены ламп освещения отсеков без снятия первичного напряжения. Количество замков закрытия двери – не менее двух. | шт | 3 | НД изготовителя
2 | Камера сборная одностороннего обслуживания | *КСО-366-4н-630 или аналог | Назначение: отходящая линия к трансформатору. Номинальное напряжение - 10кВ. Наибольшее рабочее напряжение – 12 кВ; Номинальный ток главных цепей – 630 А, Номинальный ток сборных шин – 700 А. Номинальный ток электродинамической стойкости – 51 кА. Номинальный ток термической стойкости – 20 кА. Ток плавкой вставки высоковольтного предохранителя – 40 (31,5) А. Номинальное напряжение вспомогательных цепей - 220В. Габаритные размеры: (ВхШхГ) 2200х1000х1000 мм. Выключатели нагрузки автогазовые ВНА (ВНА с заземляющим ножом и с возможностью механической блокировки заземляющего ножа). Окраска – порошковая RAL7035. Предусмотреть наличие блокировки открытия двери камеры при включенных главных ножах коммутационного аппарата. Выполнить разделение камеры на отсеки, с выделением кабельного, для безопасной работы на кабеле без снятия напряжения на сборных шинах. Предусмотреть возможность безопасной замены ламп освещения отсеков без снятия первичного напряжения. Количество замков закрытия двери – не менее двух. Ячейки комплектуются плавкими вставками. | шт | 2 | НД изготовителя
3 | Шинный мост с 2-мя разъедините лями и торцевыми панелями под привода ШМР 1 | *РВЗ-10/630- II или аналог | Номинальное напряжение – 10 кВ. Наибольшее рабочее напряжение -12 кВ. Номинальный ток главных цепей – 630 А, Номинальный ток сборных шин – 700 А. Номинальный ток термической стойкости – 20 кА. Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1960х1000х500мм. Разъединитель внутренней установки. Сечение сборных шин не менее 60х6, для обеспечения термической и динамической стойкости. Основание шинного моста выполнить из сплошного металла (окрас – порошковый RAL7035), исключающее попадание на оборудование посторонних предметов. Боковые стенки – сетчатые с возможностью осмотра состояния оборудования без подъема на высоту. Предусмотреть наличие разделительного барьера безопасности между секциями. | шт | 1 | НД изготовителя
* Схемы, опросные листы на данное оборудование размещены в виде отдельного файла в формате PDF.
НД Изготовителя
НД Изготовителя
НД Изготовителя
НД Изготовителя
НД Изготовителя
НД Изготовителя
НД Изготовителя
НД Изготовителя
НД Изготовителя
НД Изготовителя
НД Изготовителя
НД Изготовителя
НД Изготовителя
НД Изготовителя
НД Изготовителя
НД Изготовителя
НД Изготовителя