## форма
ЧАСТЬ IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку частей электрической распределительной и регулирующей аппаратуры.
Предмет закупки |  |  | Поставка частей электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
Срок поставки |  |  | В течение 10-ти рабочих дней в соответствии с п. 1.3. проекта Договора поставки.
Способ доставки |  |  | Поставщиком до склада Покупателя.
Место доставки |  |  | Смоленская обл., г. Десногорск, территория коммунально-складская зона, строение 10.
Стоимость доставки |  |  | Включается в стоимость продукции.
Срок гарантийных обязательств Поставщика |  |  | не менее 12 месяцев с момента передачи продукции Покупателю.
Сопроводительная документация (предоставляется в момент поставки продукции) |  |  | Сертификаты соответствия ГОСТ Р, маркировка на изделии.
Год выпуска / изготовления |  |  | 4кв.2019-2020гг.
Требования к поставке продукции: |  |  | Поставка осуществляется партиями путем направления Покупателем заявок Поставщику. Заявка направляется при наличии у Покупателя необходимости в продукции, путем факсимильного ( электронного ) сообщения, указанного в договоре, либо иным способом. В Заявк е указываются сведения о количестве продукции, ассортименте, наименовании продукции, реквизитах Покупателя и месте поставки.
Прочее |  |  | Документы предоставляются на русском языке.
Таблица №1
N п\п | Наименование | Марка | Технические характеристики | Ед. изм | Начальная (максималь ная) цена за единицу продукции в рублях (с НДС 20%)* | Нормативно-техническая документация | Объект ,Заявка №
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7
1 | Вспомогательный контакт | S2C-H6R ABB | Номинальное напряжение:230В.Количество переключающих контактов:1. Тип управляющего напряжения: AC (переменый.) | шт | 547.38 | НД Изготовителя
2 | Контактор | КМИ 35012 50А 400В | Номинальное напряжение:400В.Номинальный рабочий ток:50А. Кол-во вспомогательных норм замкнутых-НЗ и разомкнутых-НО контактов:1. Номинальное напряжение изоляции:660В.Номинальное импульсное напряжение:6кВ.Условный тепловой ток:80А. Максимальная кратко временная нагрузка: 900А.Условный ток короткого замыкания :3000А. Момент затяжки: 2,5Нм.Степень защиты :IP20.Количество полюсов: 3.Тип монтажа: Монтажная панель/плата. | шт | 2105.86 | НД Изготовителя
3 | Корпус металический | ЩМП -4-3 | Номинальный ток: 630А. Материал корпуса: сталь. Способ монтажа: навесной; Степень защиты: IP54. Количество вводов: 3.Угол открытия двери: 105 °Габаритные размеры:(ШхГхВ) 600х250х800 (+ 5) мм. Климатическое исполнение У2. Цвет: RAL7035. Наличие двери,замка.Вид установки: Навесной.Толщина металла: 1-1,4 мм. Ввод кабеля: снизу. Класс электробезопасности: I. Комплектность: с монтажной платой . | шт | 5253.9 | НД Изготовителя
4 | Корпус металический | ЩМП -6-0 | Номинальный ток: 630А. Материал корпуса: сталь. Способ монтажа: навесной; Степень защиты: IP54. Количество вводов: 1.Угол открытия двери: 105 °Габаритные размеры:(ШхГхВ) 750х300х1200 (+ 5) мм. Климатическое исполнение У2. Цвет: RAL7035. Наличие двери,замка.Вид установки: Навесной.Толщина металла: 1-1,4 мм. Ввод кабеля: снизу. Класс электробезопасности: I. Комплектность: с монтажной платой . | шт | 10374.03 | НД Изготовителя
5 | Корпус металический | ЩМП -6-2 | Номинальный ток: 630А. Материал корпуса: сталь. Способ монтажа: навесной; Степень защиты: IP54. Количество вводов: 3.Угол открытия двери: 105 °Габаритные размеры:(ШхГхВ) 650х285х1200 (+ 5) мм. Климатическое исполнение У2. Цвет: RAL7035. Наличие двери,замка.Вид установки: Навесной.Толщина металла: 1-1,4 мм. Ввод кабеля: снизу. Класс электробезопасности: I. Комплектность: с монтажной платой . | шт | 10135.49 | НД Изготовителя
6 | Корпус сварной | 600х400х250 | Исполнение: с монтажной панелью. Степень защиты: IP54.Способ монтажа: навесной. Материал корпуса: металлический. Цвет:серый. Размеры: (ВхШхГ)-600х400х250мм (+ 5)мм. | шт | 7391.4 | НД Изготовителя
7 | Пост кнопочный | ПКЕ 112-1 | Форма толкателей: циллиндрическая, грибовидная. Цвет толкателя: красный.Минимальное рабочее напряжение:12В. Номинальный ток:10А. Минимальный рабочий ток: 0,1А.Номинальное напряжение изоляции: 660В.Способ монтажа: в нишу. Количество толкателей:1. Степень защиты по ГОСТ 14255-69 со стороны толкателя:IP40. | шт | 79.45 | НД Изготовителя
8 | Пост кнопочный | ПКЕ 122-2 | Форма толкателей: циллиндрическая, грибовидная. Цвет толкателя: черный.Минимальное рабочее напряжение:12В. Номинальный ток:10А. Минимальный рабочий ток: 0,1А.Номинальное напряжение изоляции: 660В.Способ монтажа: для ровной поверхности. Количество толкателей:2. Степень защиты по ГОСТ 14255-69 со стороны толкателя:IP54. | шт | 160.51 | НД Изготовителя
9 | Пост кнопочный | ПКЕ 222-1 | Форма толкателя: циллиндрическая. Цвет толкателя: черный. Минимальное рабочее напряжение:12В. Номинальный ток:10А. Минимальный рабочий ток: 0,1А.Номинальное напряжение изоляции: 660В.Способ монтажа: для ровной поверхности. Количество толкателей:1. Степень защиты по ГОСТ 14255-69 со стороны толкателя:IP54. | шт | 90.27 | НД Изготовителя
10 | Пост управления кнопочный | ПКЕ 122-2У2 | Форма толкателей: циллиндрическая, грибовидная. Минимальное рабочее напряжение:12В. Номинальный ток:10А. Минимальный рабочий ток: 0,1А.Номинальное напряжение изоляции: 660В.Способ монтажа: в нишу. Количество толкателей:2. Степень защиты по ГОСТ 14255-69 со стороны толкателя:IP54.Климатическое исполнение:У2. | шт | 363.33 | НД Изготовителя
11 | Пост кнопочный | ПКТ 40 | Номинальный ток:6,3А.Номинальное напряжение:~ 690В. Степень защиты:IP54.Климатическое исполнение:УХЛ3.Количество кнопок:4. Тип исполнения:подвесной. | шт | 389.64 | НД Изготовителя
12 | Пост кнопочный | ПКТ 60 | Номинальный ток:6,3А.Номинальное напряжение:~ 690В. Степень защиты:IP54.Климатическое исполнение:УХЛ3.Количество кнопок:6. Тип исполнения:подвесной. | шт | 395.55 | НД Изготовителя
13 | Преобразова тель давления | ПД100И-ДГ0,025-167-0,5.10 | Выходной сигнал:4-20 мА, 2-проводная схема «токовая петля». Номинальное напряжение: 24В.Максимальная потребляемая мощность: не более 0,9Вт. Класс точности: 0,5.Степень защиты корпуса::IP68.Основная приведенная погрешность: 0,5% ВПИ. | шт | 23586.67 | НД Изготовителя
14 | Пускатель | ПМЕ 211 380В | Исполнение:нереверсивное.Номинальный ток:25А. Напряжение катушки управления:380В. Род тока: Переменный (AC). Напряжение: 660В. Количество НО и НЗ контактов:2.Степень защиты:IP20. Тип подключения: винтовое. | шт | 1325.72 | НД Изготовителя
15 | Пускатель | ПМЛ 1220Д 220В | Номинальный ток главных контактов — 10 А.Дополнительные контакты: 1 «з”, один замыкающий контакт.Степень защиты:IP54.Кнопки: "пуск"и ”стоп” для пуска и остановки пускателя.Крепление: винтами. Коммутационная износостойкость:1 500 000 циклов.Количество полюсов: 3 группы основных контактов.Механическая износостойкость:20 000 000 циклов. | шт | 2022.54 | НД Изготовителя
16 | Разъем | РШ/ВШ 32-40А 220В | Серия: РШ/ВШ. Напряжение:220В. Количество постов:1.Номинальный ток:40А. Степень защиты:IP20.Материал:карболит.Способ монтажа: открытой установки. В комплекте: с вилкой(разъем). | шт | 134.58 | НД Изготовителя
17 | Реле втычное | RXM2AB 230V AC | Напряжение цепи управления:230В. Ток нагрузки:12А. Тип управления: Блокируемая тестовая кнопка.Тип контактов: 2 переключающих. Степень защиты:IP40. | шт | 360.55 | НД Изготовителя
18 | Шина | АД 31Т 5х50х4000 | Сечение: 5х50мм. Длина:4000мм. Поперечное сечение: 250 мм² . Материал: Алюминий. Максимальная сила тока: 665.А | м | 302.01 | НД Изготовителя
19 | Шина алюминиевая | АД 31Т 5х40х4000 | Сечение: 5х40мм. Длина:4000мм. Поперечное сечение: 200мм² . Материал: Алюминий. Максимальная сила тока: 540А. | м | 265.59 | НД Изготовителя
20 | Шина | АД 31Т 6х60х4000 | Сечение: 6х60мм. Длина:4000мм. Поперечное сечение: 360 мм² . Материал: Алюминий. Максимальная сила тока: 870А. | м | 456.88 | НД Изготовителя
| Шина | АД 31Т 6х80х4000 | Сечение: 6х80мм. Длина:4000мм. Поперечное сечение: 480 мм². Материал: Алюминий. Максимальная сила тока: 1150А. | м | 594.32 | НД Изготовителя
22 | Шина | АД 31Т 10х100х4000 | Сечение: 10х100мм. Длина:4000мм. Поперечное сечение: 1000 мм². Материал: Алюминий. Максимальная сила тока: 1820А. | м | 1095.41 | НД Изготовителя
23 | Шина | М 1Т 5х40х4000 | Поперечное сечение: 200 мм².Длина: 4000мм. Максимальная сила тока: 700А.Материал: Медь. | м | 2307.57 | НД Изготовителя
24 | Шина на DIN рейку | N96.63.12 | Исполнение: с DIN - изолятором.Количество соединений: 12. Номинальный ток: 63А. Номинальное напряжение: 400В. Материал корпуса: латунь. Количество шин:1. Назначение шины: N-ноль.Тип монтажа: на Din-рейку. | шт | 79.6 | НД Изготовителя
25 | Шина на DIN рейку | ШНИ 6х9х10 | Исполнение: с DIN - изолятором.Количество кабельных выводов: 10. Сечение шины: 6х9.Номинальный ток: 100А. Номинальное напряжение: 400В. Материал корпуса: латунь. Количество шин:1. Назначение шины: N-ноль.Тип монтажа: на Din-рейку. | шт | 75.95 | НД Изготовителя
26 | Шина на DIN рейку | ШНИ 6х9х8 | Исполнение: с DIN - изолятором.Количество кабельных выводов: 8. Сечение шины: 6х9.Номинальный ток: 100А. Номинальное напряжение: 400В. Материал корпуса: латунь. Количество шин: 1 Назначение шины: N-ноль.Тип монтажа: на Din-рейку. | шт | 65.63 | НД Изготовителя
27 | Шина заземления | 6х9-12 Navigator или эквивалент | Тип: шина нулевая.Число подключенных проводников: 12. Номинальный ток: 100А. Maксимальное сечение провода: 25мм². Материал корпуса: латунь+пластмасса. Тип монтажа: на Din-рейку. | шт | 88.67 | НД Изготовителя
*Предлагаемая участником процедуры закупки цена за единицу продукции по каждой позиции не должна превышать начальную (максимальную) цену за единицу продукции каждой позиции.
[6 empty] | НД Изготовителя |  | Рубильник РПС 6 П 630А