Техническое задание

на поставку оборудования для систем пожарной сигнализации

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче покупателю технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ПОКУПАТЕЛЯ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на нормативный и/или иной документ, которому должен соответствовать поставляемый товар (ГОСТ, чертеж, ТУ, иная НТД) | Комплектность | Единица измерения | Количество | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клавиатура пользователей С2000-К или эквивалент | Предназначена для работы в составе ИСО «Орион» (или эквивалентом). Используется в системе охранной сигнализации для постановки на охрану, снятия с охраны и отображения происходящих в системе событий. Количество клавиш управления – не менее 16 Индикатор режимов работы - 1 (светодиодный) Питание прибора от внешнего источника Напряжение питания не менее 10,2 не более 28,4 В постоянного тока Количество вводов питания -не менее 2 Потребляемая мощность - не более 3 Вт Типовой ток потребления в дежурном режиме при напряжении питания 12 В – не менее 50 мА при напряжении питания 24 В – не менее 25 мА Встроенный звуковой сигнализатор - имеется Датчик вскрытия корпуса - микроконтакт Интерфейс - RS-485 Рабочий диапазон температур не уже +1 … +40 °C Степень защиты корпуса – не ниже IР20 по ГОСТ 14254-2015. Способ монтажа - настенный навесной Тип подключения к прибору - клеммная колодка под винт, провод не шире диапазона 0,2 … 1,5 кв.мм |  | В комплект поставки входит: 1) клавиатура 1 шт.; 2) паспорт соответствия с отметкой о приёмке и указанием заводского номера клавиатуры – 1 экз.; 3) инструкция по монтажу – 1 экз.; 4) Комплект запасных частей и принадлежностей: – шуруп 1-3х25.016– 3 шт.; – дюбель (под шуруп 3х25) – 3 шт.; – резистор – 1 шт | комплект | 2 | Поставка одной партией в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора | Гарантийный срок на передаваемый Покупателю Товар соответствует сроку, гарантированному Производителем Товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания товарной накладной (по форме ТОРГ-12) или УПД без претензий обеими сторонами договора |
| 2 | Блок защитный сетевой (БЗС) | Предназначен для защиты оборудования различного назначения в электрических сетях от высоковольтных импульсных помех (природные помехи - грозовые разряды; техногенные помехи - силовые коммутационные устройства), а также для защиты от продолжительных перенапряжений свыше 250 В Максимальное рабочее напряжение – не более 250 В Максимальная мощность нагрузки – не более 500 Вт Проходное сопротивление (частота сети 50 Гц), не более - 1 Ом Максимальное напряжение срабатывания защиты между двумя проводами симметричного входа не более 220 В (L) и не более 220 В (N) (с «перегоранием» предохранителя/ей, частота сети 50 Гц) – не более 300 В Рабочий диапазон температур не уже - 30 …+ 50 °C Тип монтажа - настенный, навесной Тип подключения - клеммные колодки под винт, сечение провода не шире диапазона 0,7 … 1,5 кв.мм | ГОСТ Р 53325-2012 | В комплект поставки входит: 1) Блок защитный сетевой (БЗС)– 1; 2) Руководство по эксплуатации- 1 шт; 3) Вставка плавкая быстродействующая (3,15 А) – 2 шт; 4) Крепежные элементы изделия: (шуруп с дюбелем) – 3 шт; 5) Винт-саморез 2,2х6,5 - 1 шт; 6) Упаковочная тара – 1 шт. | комплект | 2 |  |  |
| 3 | Блок защиты коммутационный БЗК исполнение 02 или эквивалент | Предназначены для распределения тока источника питания по 8-ми каналам с индивидуальной защитой. Входное напряжение питания – не шире диапазона 10 …30 В Число каналов (выходов) не менее - 8 Номинальный ток каждого канала не менее 1А Максимальный коммутируемый ток (суммарный по 8-ми каналам) не менее 8А Рабочий диапазон температур – не уже - 30 … + 50 °C Относительная влажность – не более 90% при +25 °C Степень защиты корпуса – не ниже IP30 по ГОСТ 14254-2015. Масса, не более - 0,3 кг Тип монтажа - настенный, навесной возможность крепления на DIN-рейку |  | В комплект поставки входит: 1) Блок защитный коммутационный – 1 шт.; 2) Этикетка– 1 экз.; 3) Шуруп 1-3х20.016 ГОСТ 1144-80 – 3 шт.; 4) Дюбель (под шуруп 3х20) – 3 шт. 5) Винт-саморез 2,2х6,5– 1 шт. 6) Упаковка – 1 шт. | комплект | 6 |  |  |
| 4 | Преобразователь интерфейса С2000-ПИ или эквивалент | Предназначен для гальванической изоляции и взаимного преобразования сигналов интерфейса RS-232 и сигналов двухпроводного магистрального интерфейса RS-485. Тип подключения RS-485 - клеммная колодка под винт, провод не шире диапазона 0,2 … 2 кв. мм Индикация: - не менее 1 индикатора режимов работы; - не менее -3 индикаторов приема/передачи данных по интерфейсам Питание прибора: - от USB-порта компьютера по кабелю из комплекта поставки; - от внешнего источника постоянного тока напряжением не уже диапазона 10…28 В Ток потребления: - не более 160 мА при питании от компьютера; - не более 120 мА при питании от источника +12 В; - не более 60 мА при питании от источника +24 В. Тип обмена данными -полудуплексный Электрическая прочность изоляции – не менее 1600 В в течение 1 минуты или не более 2000 В, в течение 1 с Рабочий диапазон температур не уже - 40 … +55 °C Тип крепления - настенный навесной или на DIN -рейку Степень защиты – не ниже IP40 по ГОСТ 14254-2015. | ГОСТ Р 53325-2012 | В комплект поставки входит: 1) Преобразователь интерфейса - 1 шт. 2) Комплект запасных частей и принадлежностей (ЗИП): -заглушка USB-1 шт; -шуруп 1-3x25.016 – 3 шт; -Дюбель 6х30 – 3 шт; -Винт-саморез 2,2х6,5– 1 шт 3) Документация – 1 шт 4) Руководство по эксплуатации - 1 шт | комплект | 5 |  |  |
| 5 | Преобразователь интерфейса ПИ-ГР исполнение 03 или эквивалент | Предназначен для гальванической изоляции и взаимного преобразования сигналов интерфейса RS-232 и сигналов двухпроводного магистрального интерфейса RS-485. Потребляемый ток, мА - не более 100. Диапазон температур, °С – не уже - 30…+50. Относительная влажность воздуха, % - не более 93 при +40 °С. Тип обмена данными – полудуплексный Не менее 1 индикатора режима работы Степень защиты оболочки - не ниже IP30 по ГОСТ 14254-2015. | ГОСТ Р 53325-2012 | В комплект поставки входит: 1) преобразователь интерфейсов – 1 шт.; 2) этикетка – 1 экз.; 3) инструкция по монтажу – 1 экз.; 4) кабель подключения к ПК – 1 шт.; 5) кабель USB-AB – 1 шт.; 6) шуруп 1-3×25.016– 3 шт.; 7) дюбель (под шуруп 6×30) – 3 шт.; 8) винт-саморез 2,2×6,5.01 с потайной головкой под крест– 1 шт.; 9) упаковка – 1 шт. | комплект | 2 |  |  |
| 6 | Резервированный источник питания РИП- 12 (исполнение 01) или эквивалент | Предназначен для группового питания приборов охранной сигнализации, систем контроля доступа и автоматики. Напряжение в сети – не менее 150 не более 250 В Выходное напряжение, В - при питании от сети 13,6±0,6 - при питании от АБ не менее 10 не более 13,6 Номинальный выходной ток, А - 3 Максимальный выходной ток, А (2 мин) - 4 Двойная амплитуда пульсаций выходного напряжения, мВ, не более 120 Емкость АБ, А·ч 17* Наличие звукового сигнализатора - имеется Количество индикаторов - не менее 3 Подключение РИП (сечение провода кв.мм): - к сети - не уже диапазона 0,75 … 2,5 - к нагрузке - не уже диапазона 0,5 …2,5 Диапазон рабочих температур не уже - 10 … + 40 °C Относительная влажность не более 90% при +25 °C Корпус - Металл Степень защиты оболочки - не ниже IP30 по ГОСТ 14254-2015. Тип монтажа - Настенный, навесной. * - позволяют подключение дополнительных внешних аккумуляторов ёмкостью 17А*ч (2 шт. размещаются в отдельном боксе) для увеличения времени работы в резервном режиме. |  | В комплект поставки входит: 1) Резервированный источник питания – 1 шт. 2) Этикетка – 1 экз. 3) Патронный плавкий предохранитель (5х20 мм, 2 А, 250 В, Т) – 1 шт. 4) Шуруп 1-4х40.019– 3 шт. 5) Дюбель 8х40 – 3 шт. 6) Втулка – 2 шт. 7) Ключ – 2 шт. 8) Упаковочная тара – 1 шт | комплект | 13 |  |  |
| 7 | Резервированный источник питания РИП-12 (исполнение 06) или эквивалент | Предназначен для питания технических средств пожарной автоматики и других слаботочных систем. Напряжение в сети, В - не менее 150 не более 250 Выходное напряжение, (В): - при питании от сети - 13,6±0,6; - при питании от аккумуляторной батареи – не менее 10 не более 13,6. Номинальный выходной ток, А – не более 6 Максимальный выходной ток, А (не менее 2 мин) – не более 8 Максимальная мощность потребляемая от сети, В•А –не более 225 Собственный ток потребляемый от АБ, мА, не более 90 Количество индикаторов не менее 5 Датчик вскрытия корпуса - наличие Количество релейных выходов не менее 3 (оптореле) Максимальные напряжение и ток коммутации не более 80 В, не более 50 мА Время технической готовности не более 6 с Диапазон рабочих температур не уже - 10 … + 40 °C Относительная влажность не более 90% при +25 °C Тип корпуса, степень защиты не ниже IP30 по ГОСТ 14254-2015. Корпус - Металл Тип монтажа - настенный, навесной. |  | В комплект поставки входит: 1) Резервированный источник питания– 1 шт. 2) Этикетка – 1 экз. 3) Винт саморез 5х70 – 4 шт. 4) Дюбель 10х60 - 4 шт. 5) Ключ – 2 шт. 6) Упаковочная тара – 1 шт. | комплект | 10 |  |  |
| 8 | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ или эквивалент | Предназначен для работы в составе ИСО "Орион" (или эквивалент) совместно с пультом контроля и управления, ручного управления 60 разделами системы и отображения с помощью встроенных индикаторов и звуковой сигнализации сообщений о событиях в этих разделах. Сигнал управления не менее +5В КМОП" с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне не менее 10 мА Встроенный звуковой сигнализатор - наличие Датчик вскрытия корпуса - микропереключатель Питание блока от внешнего источника постоянного тока Напряжение питания не менее 10,2 не более 28,0 В постоянного тока Количество вводов питания не менее 2 Потребляемая мощность не более 3 Вт Потребляемый ток в тревожном режиме: - не более 200 мА - при напряжении 12 В; - не более 100 мА - при напряжении 24 В; в дежурном режиме (все индикаторы выключены): - не более 50 мА при напряжении 12 В; - не более 50 мА при напряжении 24 В; Готовность к работе после включения питания не более 2 с Рабочий диапазон температур не уже -30 … +50 °C Относительная влажность – не более 98% при +25 °C Степень защиты корпуса не ниже IР20 по ГОСТ 14254-2015. Программирование блока - программа UProg.exe (или эквивалент) Тип монтажа - настенный навесной. | ГОСТ Р 53325-2012 | В комплект поставки входит: 1) Блок индикации с клавиатурой - 1 шт. 2) Этикетка– 1 экз. 3) Шуруп 1-3×25.016 с дюбелем 6х30 – 4 шт. 4) Упаковка – 1 шт. | комплект | 1 |  |  |
| 9 | Блок индикации С2000-БИ SMD или эквивалент | Предназначен Блок индикации для работы в составе ИСО "Орион" (или эквивалент), не менее 60 индикаторов состояния разделов; не менее 7 индикаторов тревог и неисправностей; - не менее 1 индикатор состояния блока; - не менее 1 индикатора состояния раздела управляемого TouchMemory (или эквивалент) RS-485, порт подключения TouchMemory (или эквивалент), U-питания не менее 10,2 не более 28,4 В, Степень защиты: не ниже IP20 по ГОСТ 14254-2015, диапазон рабочих температур не уже -30 °С … +50 °С. | ГОСТ Р 53325-2012 | В комплект поставки входит: 1) Блок индикации– 1 шт. 2) Этикетка – 1 экз. 3) Шуруп 1-3(25.016 с дюбелем – 4 шт. 4) Упаковка – 1 шт. | комплект | 4 |  |  |
| 10 | Блок релейно-адресный С2000-СП1 исполнение 1 или эквивалент | Предназначен выполнять функции управления исполнительными устройствами (лампами, сиренами, электромагнитными замками и т.д.), выдавать тревожные извещения на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) путём размыкания контактов реле, а также осуществлять взаимодействие с другими приборами и системами на релейном уровне. Питание блока -осуществляется от внешнего источника питания постоянного тока с выходным напряжением не менее 12 В и не более 24 В Потребляемая мощность блока – не более 4 Вт. Ток потребления (без учёта потребления исполнительных устройств): – при напряжении питания 12 В (все реле включены) – не более 300 мА; – при напряжении питания 12 В (все реле выключены) – не более 20 мА; – при напряжении питания 24 В (все реле включены) – не более 150 мА; – при напряжении питания 24 В (все реле выключены) – не более 15 мА. Количество исполнительных реле с переключаемыми контактами – не менее 4. Максимальная коммутируемая мощность каждого реле (30 ВА): - при постоянном токе, не более 300 Вт; - при переменном токе, не более 2500 ВА; Максимальная коммутируемая мощность каждого реле: – при постоянном токе, не более – 300 Вт; – при переменном токе, не более – 2500 ВА. Максимально допустимое коммутируемое напряжение каждого реле: – при переменном токе 8 А ~ не более 280 В; – при постоянном токе 0,5 А, не более 125 В. Радиопомехи, создаваемые блоком, не превышают значений, указанных в ГОСТ Р 50009-2000. | ГОСТ Р 53325-2012 | В комплект поставки входит: 1) Блок сигнально-пусковой 1 шт. 2) Паспорт– 1 экз. 3) Инструкция по монтажу– 1 экз. 4) Этикетка на информационном диске- 1 шт. 5) Информационный диск– 1 шт. 6) Комплект запасных частей и принадлежностей: – вставка плавкая – 2 шт. – шуруп 1-3х25.016– 3 шт. – дюбель 6×30 – 3 шт. – винт-саморез 2,2х6,5 – 1 шт. 7) Упаковка – 1 шт | комплект | 24 |  |  |
| 11 | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ или эквивалент | Предназначен для работы в составе централизованных систем охранно-пожарной сигнализации, управления пожаротушением, контроля доступа и видеоконтроля для управления исполнительными устройствами и контроля цепей управления. Источник питания – внешний источник постоянного тока напряжением не менее 10,2 не более 28,4 В Количество вводов питания – не менее 2. Ток потребления (без учёта потребления исполнительных устройств), не более: 100 мА. Количество выходов: не менее – 6. Коммутируемое напряжение – не менее 10,2 не более 28,4 В (от источника питания блока) Коммутируемый ток выхода – не менее 5 мА не более 2,5 А Ток контроля исправности цепей, не более – 1,5 мА. Максимальный общий коммутируемый ток блока, не более – 6 А. Количество входов – не менее 2. Сопротивление проводов ШС без учёта выносного элемента, не более 100 Ом. Сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и «землёй», не менее – 50 кОм. | ГОСТ Р 53325-2012 | В комплект поставки входит: 1) Блок контрольно-пусковой -1 шт. 2) Паспорт– 1 экз. 3) Инструкция по монтажу– 1 экз. 4) Винт самонарезающий 2,9х9,5 – 2 шт. 5) Шуруп 1-3х25.016– 3 шт. 6) Дюбель 6х30 – 3 шт. 7) Модуль подключения нагрузки (МПН) – 6 шт. 8) Упаковка – 1 шт. | комплект | 16 |  |  |
| 12 | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ или эквивалент | Предназначен для использования в двухпроводной линии связи контроллера с целью изолирования короткозамкнутых участков с последующим автоматическим восстановлением после снятия короткого замыкания Потребляемый блоком ток, не более 40 мкА Время срабатывания блока, не более 200 мс Рабочий диапазон температур не уже - 30 … +55°C Относительная влажность не более 93% при +40°C Степень защиты корпуса не ниже IР20 по ГОСТ 14254-2015. Программирование прибора - не требуется Тип монтажа - настенный навесной |  | В комплект поставки входит: 1) Блок ˗ 1 шт.; 2) Этикетка ˗ 1 экз.; 3) Шуруп 1-3х25.016 ˗ 2 шт.; 4) Дюбель 6х30 ˗ 2 шт.; 5) Упаковка ˗ 1 шт | комплект | 6 |  |  |
| 13 | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исполнение 01 или эквивалент | Блок разветвительно-изолирующий предназначен для использования в двухпроводной линии связи контроллера с целью изолирования короткозамкнутых участков с последующим автоматическим восстановлением после снятия короткого замыкания Количество включаемых в ДПЛС блоков не менее 40 шт. без дополнительных расчётов, максимально не более 127 шт. Потребляемый блоком ток, не более 40 мкА Время срабатывания блока, не более 200 мс Рабочий диапазон температур не уже - 30 … +55°C Относительная влажность не более 93% при +40°C Степень защиты корпуса не ниже IР20 по ГОСТ 14254-2015. Программирование прибора - не требуется Тип монтажа – настенный, навесной |  | В комплект поставки входит: 1) Блок разветвительно-изолирующий ˗ 1 шт.; 2) – этикетка ˗ 1 экз.; 3) Шуруп 1-4×30.20.019 ˗ 2 шт.; 4) Дюбель 8×35 ˗ 2 шт.; 5) Упаковка ˗ 1 шт | комплект | 29 |  |  |
| 14 | Прибор приёмно-контрольный и управления С2000-АСПТ или эквивалент | Предназначен для централизованной противопожарной защиты объектов промышленного и гражданского назначения по одной зоне порошкового, аэрозольного или газового пожаротушения. Количество радиальных неадресных пожарных шлейфов сигнализации (ШС) – не менее 3 Количество радиальных неадресных контролируемых цепей- не менее 4 Максимальное сопротивление проводов ШС без учёта оконечного сопротивления – не более 100 Ом Допустимое сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и "землёй" – не более 50 кОм; Неадресные пожарные извещатели, питающиеся от ШС: - общий ток потребления извещателей по одному ШС типа 1 – не более 3 мА; - общий ток потребления извещателей по одному ШС типа 2 – не более 1,2 мА. Напряжение на каждом входе ШС: Не менее 19 В не более 24 В - при установленном оконечном резисторе не менее 4,7 кОм±5% и токе потребления извещателей не более 3 мА, 27 ± 0,5 В, при обрыве ШС Световая индикация на лицевой панели – не менее 27 светодиодных индикаторов Встроенный звуковой сигнализатор не менее 50 дБА на расстоянии 1 м Датчик вскрытия корпуса - микропереключатель Питание прибора - основное Сетевое напряжение не менее 187 не более 242 В (50 Гц ± 5%) Питание прибора, резервное – не менее 2 аккумуляторных батареи, 12 В, 4,5 А·ч Выход для питания внешних устройств стабилизированным напряжением - (24 ± 2) В/200 мА Контролируемые выходы – не менее 5 шт. Цепи запуска и управления оповещателями- (24 ± 2) В/1 А (до 2 А в течение 2 с), ток контроля не более 1,5 мА Неконтролируемые выходы – не менее 3 шт. Рабочий диапазон температур не уже 0 … +50 °C Относительная влажность – не более 98% при +25 °C Степень защиты корпуса не ниже IР30 по ГОСТ 14254-2015. (без аккумуляторной батареи) | ГОСТ Р 53325-2012 | В комплект поставки входит: 1)Прибор приёмно-контрольный и управления - 1 шт. 2)Комплект запасных частей и принадлежностей (ЗИП): - Резистор 0,5 Вт-4,7 кОм ±5% - 7 шт. - МПН (модуль подключения нагрузки) - 5 шт.; - вставка плавкая - 1 шт.; -ключ к механическому замку - 2 шт.; -ключ к электроконтактному замку - 2 шт.; - перемычка - 1 шт.; -шуруп 1-4х30.20.019 - 3 шт.; -дюбель 8х35 (под шуруп) - 3 шт. - втулка - 2 шт. - информационный диск - 1 шт. 3) Паспорт - 1 экз. 4)Инструкция по монтажу - 1 экз. 5)Руководство по эксплуатации (на информационном диске). | комплект | 2 |  |  |
| 15 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный “Сигнал-10” или эквивалент | Предназначен для совместного использования с сетевым контроллером в качестве совмещённого приёмно-контрольного прибора и прибора управления в составе комплексов технических средств: - охранной и тревожной сигнализации; - пожарной сигнализации и автоматики. В автономном режиме блок представляет собой приемно-контрольный охранный прибор. Проводные шлейфы сигнализации (ШС) – не менее 10 входов Контакторы и сигнализаторы с нормально-замкнутыми или нормально-разомкнутыми контактами-без ограничений Контролируемые цепи технологических установок - по 1 цепи к ШС типа 12, не более 4 программируемых пороговых уровней контроля на 1 технологическую цепь Напряжение на каждом входе ШС – не менее 19 В \не более 22 В при установленном оконечном резисторе 4,7 кОм± 5% и токе потребления извещателей не более 3 мА, 27 ± 0,5 В при обрыве ШС Ограничение тока в короткозамкнутом ШС – не более 26,5 мА Световая индикация тревог и неисправностей – не менее 1 индикатора состояния прибора и не менее 10 индикаторов состояния каждого из ШС Встроенный звуковой сигнализатор - не менее 50 дБА на расстоянии 1 м Датчик вскрытия корпуса - микропереключатель Энергонезависимый буфер событий – не менее 512 сообщений Скорость передачи не менее 9600 бит/с Тип передачи - полудуплекс Питание блока - от внешнего источника постоянного тока номинальным напряжением не менее 12 не более 24 В Диапазон напряжения питания не шире 10,2 В … 28,4 В постоянного тока Потребляемый ток: - не шире диапазона - 220 … 410 мА при напряжении питания 12 В, - не шире диапазона 110 … 200 мА при напряжении питания 24 В Готовность к работе после включения питания не более 3 с (при условии наличия стабильного напряжения выше 11 В на клеммах хотя бы одного ввода питания прибора) Выходы- не менее 4 шт. Защита от перегрузки по току - самовосстанавливающиеся предохранители Рабочий диапазон температур не уже -30°C … +50 °C Относительная влажность – не более 98% при +25 °C Степень защиты корпуса не ниже IР40 по ГОСТ 14254-2015. | ГОСТ Р 53325-2012 | В комплект поставки входит: 1) блок -1 шт.; 2) паспорт– 1 шт.; 3) инструкция по монтажу 1 шт.; 4) информационный диск– 1 шт.; 5) одиночный комплект ЗИП, в том числе: − резистор С2-33Н-0,5-4,7 кОм ±5 % или аналогичный – 10 шт.; − винт-саморез 2,2×6,5 с потайной головкой под крест – 1 шт.; − шуруп 1-3×25.016– 3 шт.; − дюбель под шуруп 6×30 – 3 шт. | комплект | 5 |  |  |
| 16 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П SMD или эквивалент | Предназначен для использования в составе ИСО "Орион" (или эквивалент) для контроля различных типов охранных и пожарных неадресных извещателей, контакторов и сигнализаторов с нормально-замкнутыми или нормально-разомкнутыми контактами и релейного управления внешними исполнительными устройствами. Количество радиальных неадресных шлейфов сигнализации (ШС) не менее 20; Питание не менее 10,2 не более 28,0 В по 2-м вводам от внешнего источника постоянного тока; Рабочий диапазон температур не уже -30 ˚С… +50 °С; Степень защиты корпуса не ниже IР20 по ГОСТ 14254-2015; Материал корпуса пластик | ГОСТ Р 53325-2012 | В комплект поставки входит: 1) прибор - 1 шт.; 2) Руководство по эксплуатации – 1 экз.; 3) Одиночный комплект ЗИП, в том числе: - резистор С2-33Н-0,5-4,7 кОм±5% - 22 шт. - шуруп 1- 3 х 25.016 - 3 шт; - дюбель под шуруп 6 х 30 - 3 шт. | комплект | 4 |  |  |
| 17 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 или эквивалент | Предназначен для контроля различных типов охранных и пожарных неадресных извещателей, контакторов и сигнализаторов с нормально-замкнутыми или нормально-разомкнутыми контактами и релейного управления внешними исполнительными устройствами. Для охранной сигнализации и контроля доступа может использоваться в автономном режиме. Напряжение питания DC, В - не менее 12 не более 24 Максимальное коммутируемое напряжение, В - не менее 24 Ток потребления в дежурном режиме, мА, не более 260 Максимальный коммутируемый ток каждого выхода, А не менее 1 Мощность, потребляемая от внешнего источника постоянного тока, Вт не менее 3 Электромагнитные реле (нормально-разомкнутые) не менее 2 Количество подключаемых считывателей электронных ключей Touch Memory, Proximity (или эквивалент) не менее 1 - Максимальное коммутируемое напряжение каждого реле, В не менее 30 Выходной интерфейс считывателя - TM; Wiegand; ABA TRACK II (или эквивалент) Максимальный коммутируемый ток каждого реле, А не менее 7 Количество ШС, подключаемых к прибору не менее 4 Максимальная коммутируемая мощность каждого реле, Вт не более 100 Напряжение на входах ШС в дежурном режиме, В не менее 19 не более 24 Транзисторные выходы с контролем подключения нагрузки не менее 2 Ток ШС для питания датчиков, мА не менее 3 Максимальное коммутируемое напряжение, В не более 28 Транзисторных выходов с контролем цепей подключения нагрузки не менее 2 | ГОСТ Р 53325-2012 | В комплект поставки входит: 1) Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный - 1 шт. 2)Комплект запасных частей и принадлежностей (ЗИП): - Резистор С2-33Н-0,25-4,7 кОм±5% - 4 шт. Шуруп 1-3х25.016 – 3 шт. Дюбель 6х30 – 3 шт. Винт-саморез 2,2х6,5– 1 шт. Информационный диск– 1 шт. | комплект | 4 |  |  |
| 18 | Пульт контроля управления С2000-М или эквивалент | Предназначен для работы в составе адресной системы охранной, пожарной сигнализации и управления противопожарным оборудованием. Количество приборов и устройств подключаемых к линии RS-485, не менее 127 единиц Интерфейс RS-485 не менее 1 Длина линии связи RS-485, не более 3000 м Интерфейс RS-232 не менее 1 Количество устройств, подключаемых к выходу RS-232 не менее 1 (компьютер с АРМ, принтер, радиопередатчик ATS100 или TRX-150 (или эквивалент) (через преобразователь) или радиопередатчик RS-202TD (или эквивалент) Длина линии связи RS-232, не более 20 м Количество шлейфов сигнализации и адресных извещателей, группируемых в разделы, не менее 2048 Количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов, не более 256 Количество разделов, не более 511 Количество групп разделов, не более 128 Питание от резервированного источника постоянного тока Напряжение питания не шире диапазона 10,2 … 28,4 В Средний ток потребления в дежурном режиме: - при напряжении питания 12 В - не менее 60 мА; - при напряжении питания 24 В – не менее 35 мА. Максимальный ток потребления в тревожном режиме: - при напряжении питания 12 В - не менее 120 мА; при напряжении питания 24 В – не менее 65 мА. Рабочий диапазон температур не уже - 10 °C … +55 °C Степень защиты оболочки не ниже IP30 по ГОСТ 14254-2015. (при креплении на стену) Тип подключения к прибору клеммная колодка под винт, провод не шире диапазона 0,2 … 1,5 кв.мм Способ монтажа - настенный навесной | ГОСТ Р 53325-2012 | В комплект поставки входит: 1)Пульт контроля и управления охранно-пожарный - 1 шт. 2)Руководство по эксплуатации - 1 шт. 3)Паспорт – 1 шт. 4)Инструкция по монтажу – 1 шт. 5)Шуруп 1-4х30.019– 3шт. 6)Дюбель 8х30 S- 3 шт. | комплект | 10 |  |  |
| 19 | Устройство оптической сигнализации выносное (ВУОС-31) или эквивалент | Предназначено для дополнительного извещения посредством светового сигнала о режиме работы пожарного извещателя дымового оптико-электронного порогового Максимальное входное напряжение (формируемое извещателем) – не более 2 В. Максимально допустимый ток (ограничивается пожарным извещателем) – не более 10 мА. Степень защиты оболочки – не ниже IP40 по ГОСТ 14254-2015. Диапазон рабочих температур окружающей среды – не уже - 10°С … + 55 °С. Относительная влажность – не более 95 % при температуре +40 ° С. Температура транспортировки не ужу диапазона - 50 … +50 °С Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре не выше +15 °С. | ГОСТ Р 53325-2012 | В комплект поставки входит: 1)Выносное устройство оптической сигнализации -1 шт. 2) Упаковка - 1 шт. 3) Руководство по эксплуатации - 1 шт. | шт | 145 |  |  |
| 20 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ или эквивалент | Предназначен для охраны объектов от проникновения и пожаров путем контроля состояния адресных зон Напряжение питания не шире диапазона 10,2 В … 28,4 В постоянного тока Ток потребления: при напряжении питания 12 В не более 80 мА; при напряжении питания 24 В не более 40 мА. Ток потребления в дежурном режиме: при напряжении питания 12 В не более 160 мА; при напряжении питания 24 В не более 80 мА. Внешний считыватель электронных идентификаторов (ЭИ) - не менее 1 входа Интерфейс подключаемых считывателей Dallas Touch Memory (1-Wire, µ-LAN), Wiegand и ABA-Track II ( или эквивалент) Световая индикация на лицевой панели не менее - 3 светодиодных индикатора (работа, RS-485 и ДПЛС) Датчик вскрытия корпуса - микроконтакт Питание прибора от внешнего источника постоянного тока (Имеется дополнительный ввод для подключения резервного источника питания) Готовность к работе после включения питания не более 15 с Рабочий диапазон температур не уже - 30 … +55°C Относительная влажность не более 98% при +25°C Степень защиты корпуса не ниже IР40 по ГОСТ 14254-2015. Программирование контроллера программа UProg.exe (или эквивалент) Подключение к ПК через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов Тип монтажа - настенный навесной или на DIN-рейку | ГОСТ Р 53325-2012 | В комплект поставки входит: 1)Контроллер двухпроводной линии- 1 шт.; 2)Комплект запасных частей и принадлежностей: - информационный диск– 1 шт. - шуруп 1-3×25.016 – 3 шт. - дюбель 6×30 (под шуруп 3×25) – 3 шт. - винт-саморез 2,2×6,5 – 1 шт. 3)Руководство по эксплуатации (на информационном диске) -1 экз. 4)Паспорт - 1 экз. 5)Инструкция по монтажу -1 экз. | комплект | 16 |  |  |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

В соответствии с нормативными документами, указанными в Разделе 1 настоящего технического задания. Для позиций, у которых отсутствуют нормативные документы, в соответствии с нормативно-технической документацией изготовителя.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

В соответствии с условиями договора

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

В соответствии с условиями договора

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

В соответствии с условиями договора

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспорт для перевозки товара должен соответствовать требованиям, предъявляемым для перевозки данного вида товара, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Поставляемый Товар должен храниться в условиях, исключающих негативное воздействие факторов различного характера, которые могут привести к порче и(или) утрате качественных, технических, функциональных и иных характеристик.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Требования к обслуживанию не предъявляются

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Специальные требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставщик должен гарантировать качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с техническими регламентами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество товара должно соответствовать требованиям настоящего Технического задания, действующих стандартов и нормативных документов, утвержденными в отношении данного вида товара, и подтверждаться документами о качестве, оформленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для данного вида товара.

РАЗДЕЛ 12. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

Поставка осуществляется Поставщиком по адресу: 676470, Амурская область, г. Циолковский, ул. Сосновая, дом 209, кв.52., график работы: по рабочим дням с 08:30-16:00, перерыв с 12:30-13:30.

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не устанавливаются

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Иные требования не предъявляются

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Товаросопроводительная документация на русском языке на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ПОКУПАТЕЛЯ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

Требования защиты государственной тайны отсутствуют.

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 2 | шт | Штука |
| 3 | В | Вольт |
| 4 | Вт | Ватт |
| 5 | мА | Миллиампер |
| 6 | экз | Экземпляр |
| 7 | ОСТ | Отраслевой стандарт |
| 8 | А | Ампер |
| 9 | мм | Миллиметр |
| 10 | кг | Килограмм |
| 11 | кв.мм | Квадратный миллиметр |
| 12 | °C | Градус Цельсия |
| 13 | бит/с | Бит в секунду |
| 14 | кОм | Килоом |
| 15 | мс | Миллисекунды |
| 16 | мкА | Микроампер |
| 17 | м | Метр |
| 18 | Мб | Мегабайт |
| 19 | Гц | Герц |
| 20 | с | Секунда |
| 21 | ПС | Паспорт соответствия |
| 22 | Исп. | Исполнение |
| 23 | А*ч | Ампер-час |
| 24 | ДПЛС | Двухпроводная линия связи |
| 25 | дБА | Акустический децибел |
| 26 | DC | Переменный ток |
| 27 | АРМ | Автоматизированное рабочее место |

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
|  | - |  |