# Блок 7 «Техническое задание»

(блок 7 из 8)

## Техническое задание НА ПРОВЕДЕНИЕ открытого ЗАПРОСА предложений

На поставку нагрузочного комплекса для испытания судовых энергоустановок

№ 25/20-ЗП от «29» января 2019г.                                                           г. Большой Камень

### Способ закупки: запрос предложений

### Форма закупки: открытая, электронная.

    - Предмет закупки

Общество с ограниченной ответственностью «Судостроительный комплекс «Звезда» (далее – Покупатель), проводит процедуру закупки на поставку нагрузочного комплекса для испытания судовых энергоустановок а именно:

| № п/п | ОКВЭД-2/ ОКПД-2 | Наименование и краткие характеристики товара (работ, услуг) | Единицы измерения | Кол-во | Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, потребительским свойствам, размерам, упаковке товара, результатам работ, услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 28.12/28.12 | Нагрузочный комплекс для испытания судовых энергоустановок | Компл. | 1 | В соответствии Приложением № 1 к Техническому заданию |
| 4 |  | ИТОГО | Компл. | 1 |  |
|  |  |  | Лот. | 1 |  |

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 136 575 250,00 (сто тридцать шесть миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч двести пятьдесят руб. 00 коп.) без НДС 20 %, кроме того НДС 20% 27 315 050,00 (двадцать семь миллионов триста пятнадцать тысяч пятьдесят руб. 00 коп.), итого с НДС 20% 163 890 300,00 (сто шестьдесят три миллиона восемьсот девяносто тысяч триста руб. 00 коп.).

Цена договора должна включать в себя:

      - Цена поставляемого Товара с НДС 20%;

- Стоимость доставки в Место приемки Товара согласно п.5.4 проекта Договора;

- Упаковка;

- Документация согласно п. 5.10 проекта Договора;

- Разгрузка;

- Приемо-сдаточные испытания с проведением опытной эксплуатации оборудования;

- Пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию в Месте приемки Товара с привлечением специалистов Поставщика согласно Технического задания и Спецификаций № 2 (Приложение № 3 проекта Договора);

- Инструктаж, обучение персонала работе на оборудовании и методике технического обслуживания.

- Обучение персонала работе на оборудовании и методике технического обслуживания.

- Первичная приемка на соответствие количеству и качеству на площадке завода изготовителя.

В цену Договора включена стоимость Услуг/Работ с учетом НДС 20%.

1.1 Общие требования к участникам закупки

| п/п | Требования | Подтверждающие документы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования к участникам закупки |
| 1.1 | Соответствие минимальным требованиям, предъявляемым к Поставщикам/Участникам закупки при аккредитации, указанным в Блоке 8 закупочной документации и по адресу в сети Интернет: http://zakupki.rosneft.ru/postinfo/ | Сведения о наличии действующей аккредитации (с указанием реквизитов подтверждающего документа) и декларация Участника закупки об отсутствии изменений в части соответствия установленным минимальным требованиям аккредитации по форме 1а/1б либо Перечень документов, предоставляемый участником закупки для подтверждения его соответствия предъявляемым требованиям. Перечень указан в Блоке 8 закупочной документации и по адресу в сети Интернет: http://zakupki.rosneft.ru/postinfo/ |
| 1.2 | Не проведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. |
| 1.3 | Не приостановление деятельности Участника закупки в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие и в ходе процедуры закупки не принято | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б. Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. |
| 1.4 | Отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие и в ходе процедуры закупки не принято | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б. Задолженность Участника закупки, содержащаяся в информационной базе «Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов (более 1000 рублей) и/или не представляющих налоговую отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do) не должна превышать двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов. Копия Бухгалтерского баланса за последний отчетный период, предоставленная в соответствии с требованиями Блока 8 закупочной документации. Участник закупки вправе в дополнение к вышеуказанным документам представить Справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов или Справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам по формам, установленным законодательством РФ (Оригинал или заверенная печатью организации (при наличии) и подписью руководителя Участника закупки копия. Дата выдачи справки не более 1 (одного) месяца от даты подачи документов. |
| 1.5 | Отсутствие у Участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица –Участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом закупки, и административного наказания в виде дисквалификации | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б. Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. |
| 1.6 | Отсутствие у Участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – Участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом закупки, и административного наказания в виде дисквалификации | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б. Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. |
| 1.7 | Отсутствие фактов привлечения Участника закупки – юридического лица в течение последних двух лет до момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке и в течение срока проведения процедуры закупки до подведения ее итогов к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании решения о привлечении к административной ответственности, и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие и в ходе процедуры закупки не принято | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б. Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. |
| 1.8 | Отсутствие сведений в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», об Участнике закупки либо о любом из лиц коллективного Участника закупки | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б. Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. |
| 1.9 | Отсутствие у Участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством РФ | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б. Должны отсутствовать соответствующие законы и/или иные нормативно- правовые акты РФ, ограничивающие Участника в участии в закупках. Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. |
| 1.10 | Приемлемый уровень устойчивости финансового состояния Участника закупки | Перечень документов, предоставляемый участниками закупки для подтверждения их соответствия предъявляемым требованиям, методика расчета уровня финансовой устойчивости указаны в Блоке 8 настоящего документа и по адресу в сети Интернет: http://zakupki.rosneft.ru/postinfo/ |
| 1.11 | Отсутствие в отношении Участника закупки фактов отклонения от участия в закупочных процедурах ПАО НК «Роснефть» и/или Обществ Группы в соответствии с пп. «г», «д» п.11.6.1.14 Положения о закупке товаров, работ услуг в течение последнего года до момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке и в течение срока проведения процедуры закупки до подведения ее итогов | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б. Должны отсутствовать соответствующие протоколы проведения закупочных процедур ПАО НК «Роснефть» и обществ группы, содержащие факты отклонения Участника по соответствующим причинам. Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках |
| 1.12 | Отсутствие фактов расторжения договора с Участником закупки по решению суда, вступившему в законную силу (применимо для Заказчиков второго типа), либо в случае одностороннего отказа Заказчика любого типа от исполнения договора в связи с существенным нарушением Участником закупки договора | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б. Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. |
| 1.13 | Иные требования, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, направленные на соблюдение принципов должной осмотрительности, противодействия коррупции и предотвращению мошенничества, проверку деловой репутации Участника закупки и его благонадежности | Перечень документов, предоставляемый участниками закупки для подтверждения их соответствия предъявляемым требованиям, указаны в Блоке 8 настоящего документа и по адресу в сети Интернет: http://zakupki.rosneft.ru/postinfo/ |
| 1.14 | Возможность проведения переторжки (по результатам отбора) | Дополнительно по результатам переторжки, Участнику необходимо прикрепить откорректированные с учетом новой цены документы посредством торгового портала Fabrikant.ru: - коммерческую часть (форма № 10); - подписанный, заполненный проект договора (блок 6); - письмо о подаче заявки (форма № 9). |

    - Требования к поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг

2.1 Предусмотрены следующие требования к условиям поставки и подтверждающим документам, входящим в техническую часть заявки:

| № | Требования | Подтверждающие документы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место поставки товара: 692801, Россия, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Степана Лебедева, дом 1 ООО «ССК «Звезда» | Подписанный проект Договора в составе коммерческой части заявки Техническое предложение по Форме 8, 8 а, Блок 4: «Образцы форм документов». |
| 2 | Условия поставки Товара: DDP (Incoterms 2010) |  |
| 3 | Срок поставки: Срок поставки – общий срок поставки в течение 5 (пяти) месяцев с момента подписания договора. 1-я партия – срок поставки в течение двух месяцев с момента подписания Договора. 2-я партия – срок поставки в течение пяти месяцев с момента подписания Договора |  |
| 4 | Условия оплаты: Авансовый платеж в размере 30 % (тридцать процентов) от общей цены, указанной в п. 2.1. проекта договора, в том числе НДС 20 %, производится Покупателем банковским переводом в течение 45 (сорок пять) календарных дней с даты приемки Покупателем оригинала Банковской гарантии возврата аванса, оформленной в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 13 проекта договора, при наличии согласованного с Покупателем плана использования Авансового платежа (по форме Приложения № 19 проекта договора) и счета Поставщика, согласованного с Покупателем по содержанию. Несвоевременное представление Поставщиком Банковской гарантии возврата аванса в соответствии с условиями Приложения № 13 к проекту договора, плана использования Авансового платежа и счета на оплату Авансового платежа влечет увеличение срока оплаты Покупателем Авансового платежа соразмерно периоду просрочки Поставщика. При этом Стороны согласовали условие что, если Поставщик не предоставил документы для выплаты Авансового платежа, указанные в проекте Договора, до начала поставки Товара, выплата Покупателем Авансового платежа после начала поставки Товара не производится и все обязательства Поставщика и Покупателя по Договору осуществляются Поставщиком и Покупателем без использования Авансового платежа. При этом Стороны определили, что ответственность за возможную задержку в поставке Товара, выполнении иных обязательств Поставщика по Договору в связи с указанным условием лежит на Поставщике. Платеж в размере 60 % (шестьдесят процентов) от стоимости каждой партии Товара в соответствии с пунктом 2.1. проекта договора, производится Покупателем по факту поставки соответствующей партии Товара прямым банковским переводом в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания Акта приемки Товара (по форме согласно Приложению № 4 проекта договора) на соответствующую партию Товара, на основании Товарной накладной (форма ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД), при наличии выставленного Поставщиком счета на оплату, согласованного по содержанию с Покупателем, и счета-фактуры на Товар (при необходимости). При условии невыплаты Покупателем Авансового платежа в случае, предусмотренном пунктом 3.1.1. проекта договора, платеж в размере 90% (девяносто процентов) от стоимости каждой партии Товара в соответствии с пунктом 2.1. проекта договора, производится Покупателем по факту поставки соответствующей партии Товара прямым банковским переводом в течение 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания Акта приемки Товара (по форме согласно Приложению № 4 проекта договора) на соответствующую партию Товара, на основании Товарной накладной (форма ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД) при наличии выставленных Поставщиком счета на оплату, согласованного по содержанию с Покупателем, и счета-фактуры на Товар (при необходимости). Платеж в размере 10 % (десять процентов) от общей стоимости поставляемого Товара по Спецификации № 1 проекта договора, в том числе НДС 20 %, производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней, но не ранее, по факту завершения всех Услуг/Работ с даты подписания Акта о выполнении Услуг/Работ (по форме Приложения № 10 проекта договора) , на основании ранее подписанных обеими Сторонами товарных накладных (ТОРГ-12) или универсальных передаточных документов (УПД) на все партии Товара, при наличии выставленных Поставщиком счета на оплату, согласованного по содержанию с Покупателем, и счетов-фактур на Товар (при необходимости), а также при условии приемки Покупателем оригинала Банковской гарантии исполнения гарантийных обязательств, оформленной в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 13 проекта договора. При этом Стороны согласовали условие, что если Поставщик не предоставил Банковскую гарантию исполнения гарантийных обязательств, оформленную в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 13 проекта договора, платеж в размере 10% (десять процентов) от общей стоимости Товара по Договору в соответствии с п. 2.1. проекта договора производится в течение 30 (тридцать) календарных дней по истечению гарантийного срока на Товар, установленного пунктом 7.2. проекта договора, при наличии подписанного сторонами Акта о выполнении Услуг/Работ (по форме Приложения № 10 проекта договора), Товарной накладной (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД), а также выставленного счета Поставщика, согласованного по содержанию с Покупателем. Платёж в размере 100 % (сто процентов) от стоимости Услуг/Работ за Товар в соответствии с пунктом 2.1. проекта договора, производится Покупателем по факту выполнения Услуг/Работ, прямым банковским переводом в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания Акта о выполнении Услуг/Работ (по форме Приложения № 10 проекта договора), при наличии выставленных Поставщиком счета на оплату, согласованного по содержанию с Покупателем и счета-фактуры на выполненные Услуги/Работы. |  |

2.2    Продукция должна соответствовать стандартам, техническим условиям, техническим политикам или иным регламентирующим документам (сертификаты, заключения, инструкции, гарантийные талоны и т. п.).

| № | Требования | Подтверждающие документы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Не предусмотрено | Не предусмотрено |

2.3 Участник закупки (и/или предприятие-изготовитель) должен обеспечить выполнение следующих требований в отношении сопутствующих обязательств (сборка, приемо-сдаточные испытания, обучение персонала и др.):

| № | Требования | Подтверждающие документы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Первичная приемка на соответствие количеству и качеству на площадке завода изготовителя. | Техническое предложение по форме8 ,8а |
| 2 | Пуско-наладочные работы | Техническое предложение по форме 8,8а |
| 3 | Приемосдаточные испытания | Техническое предложение по форме 8,8а |
| 4 | Обучение персонала (не менее 2 (1 оператора, 1 инженера) специалистов Покупателя с выдачей соответствующих сертификатов по форме Поставщика. | Техническое предложение по форме 8, 8а |
| 2.4 Участник закупки (и/или предприятие-изготовитель) должен обеспечить выполнение следующих требований в отношении гарантийных обязательств и условиям обслуживания (гарантийный срок, объем предоставления гарантий, расходы на эксплуатацию и гарантийное обслуживание и т.п.): № Требования Подтверждающие документы 1 Гарантийный срок эксплуатации составляет не менее 36 месяцев, с момента подписания обеими Сторонами Акта о выполнении Услуг/Работ на последнюю партию Товара. Техническое предложение по форме 8,8а |
| 2.5 Иные требования: |

| № | Требования | Подтверждающие документы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование и сопутствующие работы / услуги должны соответствовать описанию и требованиям предусмотренным Техническим заданием (блок 7 закупочной документации). | Участнику закупки, необходимо представить техническую часть заявки с описанием оборудования и сопутствующими работами / услугами по содержанию, форме, оформлению и составу соответствующим п.п. 3.3, 3.6 Документации (Блок 3 «Инструкция для участника закупки»). - В описании оборудования указывается оригинальное наименование продукции / компонентов, марка, страна производитель продукции / компонентов (мейкер лист); |
| 2 | Соответствие предлагаемых условий поставки оборудования и выполнения сопутствующих работ / оказания услуг, условиям и требованиям предусмотренным Техническим заданием (блок 7 закупочной документации) и проектом Договора (блок 6 закупочной документации). | Участнику закупки, в составе коммерческой части заявки необходимо представить подписанный проект договора, в редакции закупочной документации (блок 6 закупочной документации) без внесения изменений и предоставления протокола разногласий, за исключением Технического задания (Приложение №1 проекта Договора), в части заполнения характеристик оборудования. |
| 3 | Вся предоставляемая информация, техническое описание, характеристики, комплектация, предлагаемого оборудования от Участника, должна быть предоставлена в форме сравнительной таблицы, в объеме и порядке, указанном в Приложении №2 к Техническому заданию. | Подписанное и заполненное Приложение №2 к Техническому заданию. |
| 4 | Участником закупки может быть: 1. Производитель; 2. Представитель производителя (завода изготовителя); 3. Дилер; | 1. Участнику закупки, являющемуся производителем, в составе заявки необходимо представить: - Документы, подтверждающие наличие производственных мощностей (Право собственности / договор аренды участка земли / помещений, иные необходимые документы); - Представить документы подтверждающие производство оборудования (Сертификаты ТР/ТС, сертификаты продукции собственного производства, сертификаты о происхождении товара / продукции, патенты); - Каталог производимого оборудования по предмету закупки. 2. Участнику закупки, являющемуся представителем производителя, в составе заявки необходимо представить: - Документы подтверждающие полномочия представителя по предмету закупки (письма производителя, сертификаты, соглашение и иные документы наделяющие представителя представлять интересы производителя по поставке оборудования / гарантийным обязательствам, сопутствующим работам/услугам связанным с поставкой оборудования по предмету закупки); - Письмо производителя, с печатью и подписью уполномоченного лица, подтверждающее выдачу сертификатов/ соглашений наделяющих полномочиями Представителя; - Документы, подтверждающие наличие производственных мощностей у Производителя (Право собственности / договор аренды участка земли / помещений, иные необходимые документы); - Представить документы подтверждающие производство оборудования производителем (Сертификаты ТР/ТС, сертификаты продукции собственного производства, сертификаты о происхождении товара / продукции, патенты); - Каталог оборудования производителя по предмету закупки. 3. Участнику закупки, являющемуся дилером производителя / представителя производителя, в составе заявки необходимо представить: - Документы подтверждающие полномочия дилера и представителя производителя по предмету закупки (письма производителя и/или представителя производителя, дилерские соглашения, сертификаты, иные документы наделяющие дилера и/или представителя производителя представлять интересы производителя по поставке оборудования / гарантийным обязательствам / сопутствующим работам/ услугам связанным с поставкой товара по предмету закупки); - Письмо производителя, с печатью и подписью уполномоченного лица, подтверждающее выдачу сертификатов/соглашений и иных документов наделяющих полномочиями Представителя / Дилера; - Документы, подтверждающие наличие производственных мощностей у производителя (Право собственнсти / договор аренды участка земли / помещений, иные необходимые документы); - Представить документы подтверждающие производство оборудования производителем (Сертификаты ТР/ТС, сертификаты продукции собственного производства, сертификаты о происхождении товара / продукции, патенты); - Каталог оборудования производителя по предмету закупки. Участником могут быть представлены иные документы, подтверждающие положительный опыт изготовления / поставки оборудования по предмету закупки. Организатор закупки (Покупатель/Заказчик) оставляет за собой право требовать подтверждение подлинности представленных Дилерами / Представителями производителя документов от Производителя. |
| 5 | Наличие у Участника закупки опыта поставки Продукции/выполнения работ/ оказания услуг не менее 1 года по поставкам нагрузочного комплекса для испытания судовых энергоустановок или аналогичного оборудования* * Аналогичное оборудование-это оборудование, полностью идентичное по функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам. | Участнику закупки, для подтверждения опыта, в составе заявки необходимо предоставить: - Референс-лист с приложением копий договоров (с печатями и подписями сторон) и документов подтверждающих поставку Продукции/выполнения работ/ оказания услуг. Рассматриваются документы по поставкам нагрузочного комплекса для испытания судовых энергоустановок за период с 2016 - 2020 годы с суммарной ценой не менее 50% НМЦ закупки. |

| 6 | Наличие у Участника закупки сервисной поддержки поставляемой Продукции на территории РФ. | Участнику закупки, для подтверждения наличия сервисной поддержки поставляемой Продукции на территории РФ, в составе заявки необходимо предоставить: - Документы, подтверждающие наличие сервисных мощностей - право собственности / договор аренды участка земли / зданий / помещений / транспортных средств / оборудования и иные необходимые документы; - Сертификаты, дипломы, грамоты и/или иные документы на сервисную службу и/или сервисных специалистов, прошедших обучение у производителя Продукции; Участнику закупки, в случае заключения договора на сервисную поддержку поставляемой Продукции с третьим лицом, в составе заявки необходимо предоставить: - Копию договора с юридическим лицом, представляющим интересы Поставщика Продукции, уполномоченным осуществлять сервисное / гарантийное обслуживание Продукции, исполнять гарантийные обязательства; - Документы, подтверждающие наличие сервисных мощностей - право собственнсти / договор аренды участка земли / зданий / помещений / транспортных средств / оборудования и иные необходимые документы; - Сертификаты, дипломы, грамоты и/или иные документы, подтверждающие полномочия / опыт / возможность юридического лица осуществлять сервисное / гарантийное обслуживание Продукции, исполнять гарантийные обязательства. |
| --- | --- | --- |
| 7 | Участник закупки, подтверждает согласие на проведение аудита/технического аудита покупателем / заказчиком. | Участнику закупки, в составе заявки необходимо представить: - Письмо-согласие на фирменном бланке участника, подписанное руководителем или лицом уполномоченным участником закупки, о гарантии предоставления всех необходимых документов для проверки достоверности сведений, представленных участником в рамках настоящей закупочной процедуры, а так же согласия на очный аудит представленных сведений и документов, с готовностью в течение одних суток предоставить представителю заказчика доступ к аудиту не позже одних суток после уведомления о планируемом аудите. - Письмо-согласие на фирменном бланке участника, подписанное руководителем или лицом уполномоченным участником закупки, о согласии в течение одних суток предоставить представителю заказчика доступ к техническому аудиту не позже одних суток после уведомления о планируемом техническом аудите. |

3.Требования к субподрядчикам (соисполнителям) (если применимо): не предусмотрено

4.Иные параметры технического задания: не предусмотрено.

5.Приложения к техническому заданию (если применимо):

- Приложение №1 к Техническому заданию - Исходные Технические Требования на поставку нагрузочного комплекса для испытания судовых энергоустановок на 6 л. в 1 экз.

6.Форма, размер и порядок предоставления обеспечения заявок участие в процедуре закупки:

Размер обеспечения заявки: 0,5 % от Начальной (максимальной) цены договора (цены лота) – 819 451,5 (восемьсот девятнадцать тысяч четыреста пятьдесят один руб. 5 коп.).

Порядок зачисления денежных средств:

- на счет Оператора ЭТП осуществляется в соответствии с п. 3.3 Регламента ЭТП МТС «Фабрикант» работы с секцией «Обеспечения участия в торгах».

Порядок возврата денежных средств:

- в соответствие с Разделом 3.4 Регламента работы с секцией «Обеспечение участия в торгах» (открытие и ведение счетов оператором торгового портала Fabrikant.ru для проведения операций по обеспечению участия в торговых процедурах) от 01.07.2013 № 146 – ОД;

Условия невозврата (удержания) обеспечения заявки:

- уклонение участника от заключения договора;

- отказ участника от заключения договора;

7.Форма, размер и порядок предоставления обеспечения исполнения договора:

Банковская гарантия возврата аванса;

- Сумма Банковской гарантии возврата аванса равна сумме Авансового платежа, определенной п. 3.1.1. проекта Договора;

- Проект Банковской гарантии возврата аванса, по форме, согласно Приложению № 20 проекта Договора, должен быть предоставлен Поставщиком на согласование Покупателю вместе с копиями документов, указанных в пункте 10 Приложения № 13 к проекту Договора, в течение 5 (пяти) дней с момента подписания Договора, в течение которых Поставщик обязан согласовать с Покупателем выбор Гаранта. Оригинал Банковской гарантии возврата аванса должен быть предоставлен Поставщиком Покупателю только после согласования Покупателем Проекта соответствующей Банковской гарантии возврата аванса;

- Порядок предоставления Банковской гарантии возврата аванса согласно Приложению № 13 к проекту Договора.

Банковская гарантия исполнения гарантийных обязательств;

- Сумма Банковской гарантии исполнения гарантийных обязательств должна быть не менее 5 % (Пять процентов) от цены Товара;

- Проект Банковской гарантии исполнения гарантийных обязательств по договору должен быть направлен Поставщиком на согласование Покупателю до начала выполнения пуско-наладочных работ. Оригинал согласованной Банковской гарантии исполнения гарантийных обязательств должен быть предоставлен Поставщиком Покупателю не позднее ввода Товара в эксплуатацию.

- Банковская гарантия исполнения гарантийных обязательств должна быть составлена по форме Приложения № 14 к проекту Договору

- Порядок предоставления Банковской гарантии исполнения гарантийных обязательств согласно Приложению № 13 к проекту Договора.

8.Контактная информация

| Контактная информация |
| --- |
| 1 | Контактное лицо (ФИО) | Посмитный Сергей Сергеевич |
| 2 | Электронная почта | e-mail: PosmitniySS@sskzvezda.ru |
| 3 | Телефон | тел. +7 (4232)4-00-00, ext.70388 |
| 4 | Факс | - |
| 5 | Дополнительная контактная информация | Плотников Владимир Александрович E-mail: PlotnikovVA@sskzvezda.ru |

# РАЗМЕЩЕНО НА САЙТЕ WWW.FABRIKANT.RU, ТОРГОВАЯ ПРОЦЕДУРА № _____________.

# Пункт 546 Плана закупки товаров, работ, услуг ООО «ССК «Звезда» на 2020 год.

# Зав. Заказ № 302030

# Приложение №1

к Техническому заданию №25/20-ЗП от «29» января 2020г.

ИСХОДНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на поставку нагрузочного комплекса  (НК) для испытания судовых энергоустановок

Назначение и область применения

Нагрузочный комплекс может состоять из нагрузочных модулей, предназначен для обеспечения испытаний судовых энергоустановок в период проведения швартовных испытаний объектов. НК (модуль) должен обеспечивать замеры переходных процессов по сбросу/набросу нагрузки по току, напряжению, частоте по фазам с возможностью снятия осциллограмм. Должен обеспечивать равномерное распределение нагрузки между фазами на всём диапазоне нагрузок. Регулировка нагрузкой должна осуществляться как каждым модулем отдельно, так и всеми модулями вместе, а также иметь возможность для увеличения номинальной мощности путем подключения дополнительных модулей.

1.Технические характеристики нагрузочного комплекса (НК) для испытания судовых энергоустановок:

| Номинальная мощность, кВт | не менее 22,000* |
| --- | --- |
| Коэффициент мощности, cosφ | 0,8 - 1 |
| Номинальное рабочее напряжение, В | 400/690/6600 |
| Вид тока | переменный |
| Количество фаз, шт | 3 |
| Номинальная частота, Гц | 50/60 |
| Шаг изменения нагрузки, кВт | 1,0* |
| Управление НК | - Локальная панель управления* - Ручной терминал для дистанционного управления* - Удалённо с ноутбука (с сертифицированным ПО)*. |
| Индикация электрических параметров должна отображать | - мощность активная, кВт; - мощность реактивная, кВАр; - мощность полная, кВА; - напряжение по фазам, В; - напряжение между фазами, В; - частота, Гц; - сила тока, А; - формирование и сохранение отчетов; - аварийные сигналы и состояние модуля; |
| Тип резистивных (нагрузочных) элементов | Не должны перегорать, провисать, окисляться, терять мощность.* |
| Максимальная температура нагрева резистивных элементов, не более | 400°С |
| Доступ к резистивным элементам | * |
| Доступ к силовым клеммам | * |
| Ремонтопригодность | - сборно-разборная конструкция – полная ремонтопригодность - конструкция должна быть удобна для ремонта и возможности замены всех деталей и комплектующих - все детали должны являться съёмными и иметь удобный доступ |
| Тип охлаждения | Принудительное воздушное, запитываемое от нагружаемого источника питания (не требуется дополнительный источник питания), а также возможность получать питания от внешнего источника 400 В, 3ф, 50 Гц. |
| Направление потока воздуха | Горизонтальное |
| Температура окружающей среды при работе, °С | -45 … +40 |
| Относительная влажность воздуха, % | до 100 |
| Режим работы | Непрерывный, круглосуточный |
| Расчетное увеличение температуры охлаждаемого воздуха на выходе, не более, °С | 120°С |
| Исполнение | контейнерного типа |
| Окраска | термостойкое антикоррозийное покрытие. Цвет *. |
| Климатическое исполнение НК | УХЛ1 согласно ГОСТ 15150 |
| степень защиты оболочки | не менее IP55* согласно ГОСТ 14254 |
| Эксплуатация НК | Под открытым небом: дождь/снег/высокая влажность/ветер/пыль |
| Аварийная защита | Полная защита: - защита по перегреву; - гистерис понижения потребляемой мощности по аварии; - защита по перегрузу (ограничение мощности); -дублирующая система защиты по перегревы; - контроль изоляции; - защита неисправности вентилятора; - защита по ТКЗ; - кнопка аварийной остановки; |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | * |
| Масса, кг | * |
| Срок службы | Не менее 20 лет. |
| Возможность дополнительного дооснащения НК, модулями для увеличения номинальной мощности. | Да |
| Транспортировка | Устойчивость к транспортированию любым наземным транспортом |

* Заполняются участником на момент подачи заявки (не являются обоснованием для отклонения заявки участника)

2.Комплект поставки:

- НК в соответствии с техническими требованиями.

- Совместно с оборудованием должны поставляться запасные части, приспособления и инструмент (ЗИП) в объеме, определяемом фирмой-поставщиком. Нестандартный (специальный) инструмент должен быть включен в комплект ЗИП.

Изделия ЗИП должны иметь соответствующую маркировку на русском языке.

3.Техническая и иная документация, входящая в комплект поставки:

-  Технический паспорт Изделия (согласно ГОСТ 2.601-2013) на русском языке

- Руководство (инструкция) по эксплуатации и техническому обслуживанию Изделия (согласно ГОСТ 2.610-2006);

- Схемы электрические принципиальные и соединений с обозначением жильности и сечения силовых кабелей и кабелей управления, с указанием клемм для подключения внешних кабелей;

- Эксплуатационная документация также должна в обязательном порядке включать ремонтную документацию на оборудование и содержать:

А). требования о видах, периодичности, общем количестве ремонтов (ТО) изделий;

Б). сведения о марках материалов, в том числе и расходных, и ЗИП, их количество на конкретные виды ремонта с указанием ссылок на ТУ или иные исходные документы.

Ремонтная документация должна быть оформлена в полном соответствии с требованиями российских стандартов.

-  Гарантийный талон с актом или отметкой о приемке Изделия ОТК предприятия-изготовителя;

- Сертификат, выданный признанным Техническим Обществом, подтверждающий, что система управления качеством продукции производителя и поставщика отвечает требованиям международного стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 и/или ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и/или ISO 9001:2015 соответственно в области производства и продажи электротехнической продукции;

- Сертификат соответствия ГОСТ 12.2.091-2012 (IEC 61010-1:2001) «Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования»

- Сертификат соответствия Изделия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

- Сертификат соответствия Изделия требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

- Акты/протоколы испытаний (измерения сопротивления изоляции электрооборудования, измерения сопротивления заземления и т.п.)

Допускается поставка совместного документа, объединяющего паспорт, руководство (инструкцию) по эксплуатации и техническому обслуживанию, гарантийного талона с актом или отметкой о приемке Изделия ОТК предприятия-изготовителя.

4.Особые условия

Приемка (нового) товара на соответствие данному ИТТ по количеству и качеству в обязательном порядке проводится на площадке завода-изготовителя.

Приемка проводится в соответствии с согласованной Покупателем методикой (программой).

Методику предварительной приемки Поставщик представляет Покупателю на согласование.

Покупатель вправе привлечь для контроля качества независимого эксперта.

Поставщик должен провести обучения специалистов Покупателя в части, эксплуатации на Оборудовании, техническому обслуживанию и ремонту Оборудования на площадке Покупателя.

Приложение №2

к Техническому заданию

№25/20-ЗП от «29» января 2020 г.

Сравнительная таблица технических характеристик и комплектности поставки:

| Технические характеристики | Значения | Значения участника |
| --- | --- | --- |
| Номинальная мощность, кВт | не менее 22,000* |  |
| Коэффициент мощности, cosφ | 0,8 - 1 |  |
| Номинальное рабочее напряжение, В | 400/690/6600 |  |
| Вид тока | переменный |  |
| Количество фаз, шт | 3 |  |
| Номинальная частота, Гц | 50/60 |  |
| Шаг изменения нагрузки, кВт | 1,0* |  |
| Управление НК | - Локальная панель управления* - Ручной терминал для дистанционного управления* - Удалённо с ноутбука (с сертифицированным ПО)*. |  |
| Индикация электрических параметров должна отображать | - мощность активная, кВт; - мощность реактивная, кВАр; - мощность полная, кВА; - напряжение по фазам, В; - напряжение между фазами, В; - частота, Гц; - сила тока, А; - формирование и сохранение отчетов; - аварийные сигналы и состояние модуля; |  |
| Тип резистивных (нагрузочных) элементов | Не должны перегорать, провисать, окисляться, терять мощность.* |  |
| Максимальная температура нагрева резистивных элементов, не более | 400°С |  |
| Доступ к резистивным элементам | * |  |
| Доступ к силовым клеммам | * |  |
| Ремонтопригодность | - сборно-разборная конструкция – полная ремонтопригодность - конструкция должна быть удобна для ремонта и возможности замены всех деталей и комплектующих - все детали должны являться съёмными и иметь удобный доступ |  |
| Тип охлаждения | Принудительное воздушное, запитываемое от нагружаемого источника питания (не требуется дополнительный источник питания), а также возможность получать питания от внешнего источника 400 В, 3ф, 50 Гц. |  |
| Направление потока воздуха | Горизонтальное |  |
| Температура окружающей среды при работе, °С | -45 … +40 |  |
| Относительная влажность воздуха, % | до 100 |  |
| Режим работы | Непрерывный, круглосуточный |  |
| Расчетное увеличение температуры охлаждаемого воздуха на выходе, не более, °С | 120°С |  |
| Исполнение | контейнерного типа |  |
| Окраска | термостойкое антикоррозийное покрытие. Цвет *. |  |
| Климатическое исполнение НК | УХЛ1 согласно ГОСТ 15150 |  |
| степень защиты оболочки | не менее IP55* согласно ГОСТ 14254 |  |
| Эксплуатация НК | Под открытым небом: дождь/снег/высокая влажность/ветер/пыль |  |
| Аварийная защита | Полная защита: - защита по перегреву; - гистерис понижения потребляемой мощности по аварии; - защита по перегрузу (ограничение мощности); -дублирующая система защиты по перегревы; - контроль изоляции; - защита неисправности вентилятора; - защита по ТКЗ; - кнопка аварийной остановки; |  |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | * |  |
| Масса, кг | * |  |
| Срок службы | Не менее 20 лет. |  |
| Возможность дополнительного дооснащения НК, модулями для увеличения номинальной мощности. | Да |  |
| Транспортировка | Устойчивость к транспортированию любым наземным транспортом |  |