ЧАСТЬ IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение анализа трансформаторного масла силовых трансформаторов 110 кВ (ТДН-

10000/110/6) на ПС 110/6 кВ Стройбаза АЭС, г.Десногорск Смоленской обл.

- Заказчик: АО «ЭлС»

- Объект: Смоленская область, г.Десногорск, промзона САЭС, ПС 110/6 кВ Стройбаза АЭС.

- Обозначения и сокращения, используемые в настоящем техническом задании:

- ФХА – физико-химический анализ трансформаторного масла;

- ХАРГ – хроматографический анализ растворенных газов в масле.

- Цель работы:

-	соблюдение правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

-	соблюдение требований РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования.

- Срок проведения работ – 2020-2022 гг. (периодичность ХАРГ не реже 1 раза в 6 месяцев, п.6.2 РД 34.45-51.300-97):

-	июнь, октябрь 2020 г. – ХАРГ;

-	апрель 2021 г. – ХАРГ, октябрь 2021 г. – ХАРГ и ФХА;

-	апрель, октябрь 2022 г. – ХАРГ;

Организация и проведение работ Исполнителем должны осуществляться с соблюдением всех требований правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, правил пожарной безопасности и других нормативно-технических документов, действующими на территории РФ.

Срок выдачи Протоколов Исполнителем: через 10 календарных дней после отбора проб масла.

- Требования к участникам торговой процедуры:

- Работа по ХАРГ и ФХА трансформаторного масла проводится специализированными организациями, аккредитованными на право проведения таких работ в установленном порядке (наличие химлаборатории, свидетельства о состоянии измерений, документа, подтверждающего аккредитацию).

- Оснащение приборно-аппаратурной базой, испытательным оборудованием, средствами обработки и документирования проводимых измерений в соответствии с требованиями руководящих и нормативных документов.

- Приборы и оборудование должны иметь свидетельства об их поверке и дата их следующей поверки не должна быть более ранней, чем дата выполнения работ.

- Наличие опыта выполнения аналогичных работ не менее 3-х лет.

- Наличие удостоверений и документов, подтверждающих соответствующую для данного вида работ квалификацию персонала.

- Исполнитель несет ответственность за достоверность информации и выводов, полученных в результате анализов и измерений.

- Исполнитель передаёт Заказчику Протоколы испытаний и измерений и акты выполненных работ (КС-2, КС-3) до 30 июня и 30 октября 2020г., до 30 апреля и 30 октября 2021г., до 30 апреля и 30 октября 2022г., согласно п.5 (сроки проведения работ).

- Привлечение Исполнителем субподрядчика должно быть согласовано с Заказчиком.

- Задачи оказываемых услуг:

-	выезд на объект Заказчика для отбора проб трансформаторного масла;

-	проведение анализов трансформаторного масла в специализированной лаборатории;

-	оформление протоколов проведенных испытаний и измерений.

- Состав и содержание работы.

| N п.п. | Класс оборудования | Функциональный узел | Группа параметров функционального узла | Параметр функционального узла |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Трансформатор | Изоляционная | ХАРГ | Концентрация водорода Н2 |
|  | силовой | система | (не реже 1 раза в 6 | Концентрация метана СН4 |
|  |  |  | месяцев) | Концентрация этилена С2Н4 |
|  |  |  |  | Концентрация этана С2Н6 |
|  |  |  |  | Концентрация ацетилена С2Н2 |
|  |  |  |  | Общее газосодержание масла |
|  |  |  |  | Концентрация диоксида углерода СО2 |
|  |  |  |  | Концентрация оксида углерода СО |
|  |  |  |  | Соотношение концентраций СО2/СО |
|  |  |  | ФХА (1 раз в 2 года) | Кислотное число |
|  |  |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле (Фпред - по сравнению с предыдущим замером) |

- Перечень оборудования, подлежащего диагностированию.

| № п/п | Наименование функционального узла | Тип, марка | Год ввода в эксплуатацию | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Силовой трансформатор: | ТДН-10000/110/6 | 1973 | 2 |
|  | Изоляционная система (трансформаторное масло) | Т-750+ТКп+Гк |  |  |

Главный инженер	А.А. Смирнов